## OC強度
短絡電流に対する過電流強度などの説明（ＣＢ形）
Ａショップ Ａ店 |  |  |  | 2022-11-06 |  | データ入力セル
メモ入力セル
| 受電点３相短絡電流 |  | 5170 | A（実効値） |  | 「規程」：「高圧受電設備規程」2020
| 配電線用遮断器全遮断時間 |  | 0.2 | 秒
機 器 材 料 | 仕 様 |  |  | 備 考
区分開閉器 | 定格電圧 |  | 7.2
| 定格電流 |  | 200
| 定格短時間電流 （実効値） |  | 8
| 定格投入電流 （波高値） |  | 20 | 実効値換算 8kA 20kA/1.8√2＝7.8kA
引込用 ＣＶＴケーブル （6.6kV 60sq） | 許容電流 |  | 200 | 敷設方法：１条管路式 損 失 率：1.0 |  | 「規程」資料1-1-1 1.～4.例表
| 許容短絡電流 |  | 17.9 | 0.2秒換算値 |  | 「規程」2120-11表の計算式 |  |  | ≪CVケーブル、銅、0.2秒換算≫
ＤＳ | 定格電圧 |  | 7.2 | [5 empty] | 太さ | 60 | 許容Is | 17.97
| 定格電流 |  | 200 | [5 empty] | ※38sq以上は小数点第2位切捨て
| 定格短時間電流 |  | 12.5
ＶＴ保護用 電力ヒューズ | 定格電圧 |  | 7.2
| 定格電流 |  | 1 | （T）
| 定格遮断電流 |  | 40
| 限流値 （波高値） |  | 1.5 | 実効値換算 0.6kA 1.5kA/1.8√2＝0.58kA |  | 別紙 PF特性例図pdf （三菱・エナジーサポート）を参照
ＶＣＢ | 定格電圧 |  | 7.2 | メーカー ／ 型式
| 定格電流 |  | 400
| 定格遮断電流 |  | 8
| 定格短時間電流 |  | 8
| 定格投入電流 （波高値） |  | 20 | 実効値換算 8kA 20kA/1.8√2＝7.8kA
| 操作方法 | 電磁、電動、バネ蓄勢、手動
ＣＴ （エポキシモールド） | 定格一次電流 |  | 100 | OCS : ____kA / 0.___秒 |  | OCS,OCCは、カタログ等で確認 … OCSが電流値で記されているときは倍数に換算する
| 定格二次電流 |  | 5
| 過電流強度 | ＯＣＳ | 40 | 16.349 | ← | ＯＣＳ ＜ 熱的 | 不可の
|  | 機械（波高値） | 300 | 45.496 | ← | ＯＣＳ ＜ 機械的 | 場合 | 機械的ＯＣＳは固有の特性値を確認する
| 定格過電流定数 | ＯＣＣ n ＞ | 10 |  |  | 左は、三菱 CD-25NB の例（特性表にて 波高値30kA）
高圧カットアウト （ヒューズ A） | 定格電圧 |  | kV
| 定格電流 |  | A
| 最大遮断電流 |  | kA | ヒューズ使用
| 短絡強度 |  | kA | sq導体片使用のとき

## OCR
保護装置動作時間の説明（ＣＢ形）
Ａショップ Ａ店 | [5 empty] | 2022-11-06 | データ入力セル
メモ入力セル
受電点単相不完全短絡電流 |  |  | 5170 | 2223.1
変圧器励磁突入電流最大値 |  |  | ①群投入（最大）の場合 |  | 697.1934
|  |  | 同時投入時の合計 |  | 968.0232 | 参考
受電用遮断器許容全遮断時間 | [5 empty] | 0.16
協調材料 |  | 仕 様 |  |  |  | 備 考
Ｃ Ｂ |  | 遮断時間 | ｔ1 ＝ |  | 0.05 | 3Hzを換算
ＯＣＲ用ＣＴ |  | 定格一次電流 |  |  | 100 | メーカー ／ 型式
|  | 定格二次電流 |  |  | 5
|  | 変成比（ｎ） |  |  | 20
|  | 定格過電流定数 （ＯＣＣ） | ＯＣＣ ＞ |  | 10
Ｏ Ｃ Ｒ | 瞬時要素 | 電流ダイヤル | 10,15,20,25,30,35,40,50,60 |  |  | メーカー ／ 型式
|  | 使用ダイヤル |  |  | 50
|  | 動作電流 （高圧側）Ｉｔ | 50 | 20 | 1000 | Ｉｓ＞Ｉｔ＞Ｉｐであり可
|  | 動作時間 | ｔ2 ＝ |  | 0.05 | Ｔ＞ｔ1+ｔ2につき可
|  | ＣＴの電流定数より定まる | （ＯＣＣ）・（ＣＴ定格一次電流）
|  | 高圧側許容電流Ｉｃ | 10 | 100 | 1000 | Ｉｃ＞Ｉｔであり可
| 限時要素 | 電流ダイヤル | 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 6
|  | 使用ダイヤル |  |  | 3.5 | 800.2075
|  | 時限ダイヤル | 0.25, 0.5, 1, 1.5, 2, 2.5 3, 3.5, 4 ～ 10, 20
|  | 使用ダイヤル |  |  | 1
左表は「Ｔｒ群」
シートを図形表示
……Ｉｐ
……Ｔ
……Ｉｓ

## Ｔｒ群
変圧器群の段階投入検討調書
Ａショップ Ａ店 | [8 empty] | 2022-11-06
変圧器群励磁突入電流計算表
キュービクル | 群 | 変圧器容量 |  | 定格電流 | 波高値 | 実効電流 | 励磁突入電流値〔A〕 |  |  | 投入 |  |  |  |  | 限時要素整定値検討欄
№ | № | 〔kVA〕 |  | 〔A〕 | 倍数Ｋ | 換算係数α | ① | ② | ③ | 順位 | 「規程」2120-4表、2120-5表 |  |  |  | 整定 6600V容量 | CT比 | 整定値
№1 | ① | 1 | 150 | 22.7273 | 20 | 0.469 | 213.1818 |  |  |  | Ｋ＝8.0～24.0 | τ＝3.0～10.4 | τ＝6.0のαを採用 |  | 158.4 | 8 | 3
№2 | ① | 1 | 150 | 22.7273 | 20 | 0.469 | 213.1818 |  |  |  | 同上 |  |  |  | 158.4 | 8 | 3
№3 | ① | 3 | 300 | 26.2432 | 20 | 0.516 | 270.8298 |  |  |  | Ｋ＝10.0～20.0 | τ＝2.1～11.3 | τ＝6.0のαを採用 |  | 342.9461 | 10 | 3
№4 | ② | 3 | 300 | 26.2432 | 20 | 0.516 |  | 270.8298 |  |  | 同上 |  |  |  | 342.9461 | 10 | 3
[11 empty] | Ｋ＝12.0～28.0 | τ＝2.0～10.1 | τ＝6.0のαを採用 | 1φ100
[11 empty] | Ｋ＝9.0～21.0 | τ＝4.0～13.4 | τ＝6.0のαを採用 | 1φ300
[11 empty] | Ｋ＝10.0～20.0 | τ＝2.1～11.3 | τ＝6.0のαを採用 | 3φ300
[11 empty] | Ｋ＝8.7～18.0 | τ＝2.5～13.4 | τ＝6.0のαを採用 | 3φ500
合 計 |  | 900 |  | 97.9409 |  |  | 697.1934 | 270.8298 | 0

## Bus短絡
二次母線短絡に対する保護
Ａショップ Ａ店 | [5 empty] | 2022-11-06 |  | データ入力セル
変 圧 器 容 量 |  | ３相 | 300 | kVA | 単相 | 150 | kVA
二次 | 電線サイズ | ＨＩＶ | 500 | m㎡ （250×2） | ＨＩＶ | 400 | m㎡ （200×2）
母線 | 許容短絡電流（0.1秒） |  | 173925.2713 | A |  | 139140.217 | A | 計算式は「規程」2120-11表による。
高圧側％Ｚ（10,000kVA） a |  |  | 16.9202 | % |  | 16.9202 | % | ３相短絡容量計算書による | 16.92%
変圧器％Ｚ（10,000kVA） b |  | 10000kVA | 2.5 | 83.3333 | 10000kVA | 3.05 | 101.6667 | 変圧器の銘板に記載値
|  | 300 |  |  | 150
（３相換算）
合成％Ｚ |  | a + b | 100.2535 | % | a + b | 118.5868 | %
変圧器定格一次電流 |  | 300 | 26.2432 | A | 150 | 13.1216 | A（３相換算）
|  | √3×6.6kV |  |  | √3×6.6kV
[6 empty] | 22.7273 | A（単相電流）
二次母線短絡電流（高圧側） |  | 100 | 26.2432 | 10000kVA | 100 | 13.1216 | 10000kVA
|  | 100.2535 |  | 300 | 118.5868 |  | 150
|  | ＝ | 872.5611 | A | ×√3／2 | 638.8363 | A（単相電流）
二次母線短絡電流（低圧側） |  | 872.5611 | 6600 | 27423.349 | 638.8363 | 6600 | 20077.7111
|  |  | 210 |  |  | 210
判定 | 変圧器保護 | PF 40A | 遮断時間 | 0.016 | PF 40A | 遮断時間 | 0.02 | 遮断時間はカタログの特性曲線から求める
|  | 変圧器保護 | 可能 |  | 変圧器保護 | 可能 |  | 別紙 PF特性例図pdf （三菱・エナジーサポート）を参照
|  | ＰＣ取付 |  |  | ＰＣ取付
|  | PF A | 遮断時間 |  | PF A | 遮断時間 |  | 遮断時間はカタログの特性曲線から求める
| 二次母線保護 | 遮断時間に対する二次母線の |  |  | 遮断時間に対する二次母線の
|  | 許容電流は |  |  | 許容電流は
|  | 0.016 | …→ | 434813.1783 | 0.02 | …→ | 311126.9837 | ＩＶ（Ｃｕ）以外の場合は、許容電流計算式を「規程」2120-11表により変更する
|  | 母線保護 | 可能 |  | 母線保護 | 可能
３相短絡電流による計算値