## 0606
平成 年 月分
事業場名称 |  |  |  | 株式会社○○ | [5 empty] | 点検日 |  |  | ( ) | 時刻 |  | ～ |  | 契約電力
[6 empty] | 富山中央店 |  |  |  | 天候 |  |  |  | 温度 |  | ℃ |  | i13:i26 | MAX(INDIRECT(T3))
2013.9まで
契約種別 |  | 業務用負荷率別電力 |  |  |  | 設備容量 |  | 900 |  | kVA | 確 認 者 |  |  |  |  | 印 |  | 開店
契約電力 |  | 345.6 |  | kW |  | 非常用発電機 |  | 80 |  | kVA | [7 empty] | 2006-07-21
電気管理技術者 |  |  | 北管協富***号 |  |  | □□ □□ |  |  | 印 | ℡ | ***-****-**** |  |  | FAX・℡ | ***-***-****
| 同 代務者 |  | 北管協富***号 |  |  | ■■ ■■ |  |  |  | ℡ | ***-****-**** |  |  | FAX・℡ | ***-***-****
|  | 取引用電力量計指数（検針値） ****ア**** | [7 empty] | 月 | 原 |  | SOG制御装置 |  | 受電ケーブルシース |  |  | 点検日データ入力欄 |  |  |  |  | 契約電力 | 基本料金
年月日 |  | 累積指数 |  | 使用電力量 |  |  | 最大需要電力 |  | 力率 | 負荷 | 単位 |  | 電源 | ZCT | 漏洩電流〔mA〕 |  |  | 年月日 | 時刻 |  | 天候 | 気温 |  | 2415
|  | 〔kWH〕／600 |  | 〔kWH／月〕 |  | 日平均 | 指数 | 〔kW〕 | 〔％〕 | 率 | 〔h〕 |  | 〔mA〕 | 〔mA〕 | Ｒ | Ｓ | Ｔ |  | 開始 | 終了 |  | ℃ | 〔kW〕 | 〔円〕
2013-06-01 | [22 empty] | 346
2013-05-01 |  | 1278.79 |  | 105030 |  | 3501 | 0.396 | 237.6 | 100 | 61.4% | 303.5549 |  | 138.5 | 0 | 26.9 | 28.3 | 28.4 | 2013-05-17 | 11:00 | 12:10 | 晴 | 16 | 346 | 710251.5
2013-04-01 |  | 1103.74 |  | 105750 |  | 3411.2903 | 0.401 | 240.6 | 100 | 59.08% | 305.6358 |  | 139.4 | 0 | 26.7 | 27.8 | 28 | 2013-04-16 | 14:20 | 15:20 | 晴¦曇 | 23 | 346 | 710251.5
2013-03-01 |  | 927.49 |  | 99828 |  | 3565.2857 | 0.438 | 262.8 | 100 | 56.53% | 288.5202 |  | 135 | 0.01 | 26.7 | 28.4 | 28.4 | 2013-03-16 | 13:40 | 14:50 | 晴 | 15.7 | 346 | 710251.5
2013-02-01 |  | 761.11 |  | 108408 |  | 3497.0323 | 0.42 | 252 | 100 | 57.82% | 313.3179 |  | 140 | 0 | 26.1 | 28 | 27.1 | 2013-02-16 | 14:15 | 15:10 | 曇¦雪 | 0.5 | 346 | 710251.5
2013-01-01 |  | 580.43 |  | 109956 |  | 3546.9677 | 0.426 | 255.6 | 100 | 57.82% | 317.7919 |  | 101.9 | 0.01 | 26 | 28 | 27.9 | 2013-01-14 | 14:45 | 16:30 | 雨 | 2 | 346 | 710251.5
2012-12-01 |  | 397.17 |  | 98784 |  | 3292.8 | 0.383 | 229.8 | 100 | 59.7% | 285.5029 |  | 99.7 | 0.02 | 25.9 | 28.2 | 28.1 | 2012-12-14 | 11:00 | 12:20 | 曇¦晴 | 7.6 | 346 | 710251.5
2012-11-01 |  | 232.53 |  | 111912 |  | 3610.0645 | 0.42 | 252 | 100 | 59.69% | 323.4451 |  | 101.1 | 0.02 | 25.9 | 27.9 | 27.9 | 2012-11-15 | 10:40 | 11:50 | 雨 | 6.2 | 346 | 710251.5
2012-10-01 |  | 46.01 |  | 128856 |  | 4295.2 | 0.429 | 257.4 | 100 | 69.53% | 372.4162 |  | 101.3 | 0.01 | 26.3 | 28 | 28.2 | 2012-10-16 | 10:20 | 11:20 | 晴 | 21 | 346 | 710251.5
2012-09-24 |  | 2.67 |  | 26004 |  |  | WhM取替 |  | 9/24～10/1
2012-09-24 |  | 5566.42 |  | 102852 |  |  | 0.551 | 330.6 | 9/1～9/24
2012-09-01 |  | 5395 |  | 147660 |  | 4763.2258 | 0.551 | 330.6 | 100 | 60.03% | 426.763 |  | 103 | 0.01 | 26.7 | 27.3 | 27.9 | 2012-09-14 | 11:30 | 12:40 | 晴 | 33.5 | 346 | 710251.5
2012-08-01 |  | 5148.9 |  | 138324 |  | 4462.0645 | 0.576 | 345.6 | 100 | 53.8% | 399.7803 |  | 137 | 0.01 | 27.2 | 28.1 | 28.4 | 2012-08-14 | 11:40 | 12:40 | 曇 | 31 | 346 | 710251.5
2012-07-01 |  | 4918.36 |  | 116934 |  | 3897.8 | 0.436 | 261.6 | 100 | 62.08% | 318.6213 | デ監 | 102 | 0 | 26.9 | 28.3 | 28.5 | 2012-07-12 | 10:40 | 12:10 | 雨 | 25 | 367 | 753359.25
2012-06-01 |  | 4723.47 |  | 113856 |  | 3672.7742 | 0.431 | 258.6 | 100 | 59.18% | 310.2343 |  | 27.4 | 0 | 26.6 | 27.9 | 28.3 | 2012-06-14 | 15:30 | 16:40 | 晴 | 27 | 367 | 753359.25
2012-05-01 |  | 4533.71 |  | 107142 |  | 3571.4 | 0.426 | 255.6 | 100 | 58.22% | 291.9401 |  | 27.6 | 0 | 26.8 | 27.8 | 28.5 | 2012-05-19 | 14:30 | 15:30 | 晴 | 24 | 367 | 753359.25
2012-04-01 |  | 4355.14 |  | 111486 |  | 3596.3226 | 0.444 | 266.4 | 100 | 56.25% | 303.7766 |  | 27.8 | 0 | 27.4 | 28.2 | 28.5 | 2012-04-18 | 14:20 | 15:30 | 曇／晴 | 15.2 | 367 | 753359.25
2012-03-01 |  | 4169.33 |  | 109812 |  | 3786.6207 | 0.448 | 268.8 | 100 | 58.7% | 299.2153 |  | 27.7 | 0 | 26.6 | 27.9 | 28 | 2012-03-17 | 14:00 | 15:00 | 雨 | 9.3 | 367 | 753359.25
2012-02-01 |  | 3986.31 |  | 114168 |  | 3682.8387 | 0.462 | 277.2 | 100 | 55.36% | 311.0845 |  | 27.8 | 0.01 | 26.5 | 28 | 28.1 | 2012-02-16 | 12:30 | 15:00 | 晴 | 5 | 367 | 753359.25
2012-01-01 |  | 3796.03 |  | 115008 |  | 3709.9355 | 0.431 | 258.6 | 100 | 59.78% | 313.3733 |  | 27.2 | 0.01 | 26.2 | 27.9 | 27.9 | 2012-01-16 | 14:00 | 15:00 | 曇 | 5 | 367 | 753359.25
2011-12-01 |  | 3604.35 |  | 108444 |  | 3614.8 | 0.419 | 251.4 | 100 | 59.91% | 295.4877 |  | 27.6 | 0 | 26.1 | 28.2 | 28.1 | 2011-12-17 | 14:40 | 15:40 | 曇 | 4 | 367 | 753359.25
2011-11-01 |  | 3423.61 |  | 113454 |  | 3659.8065 | 0.415 | 249 | 100 | 61.24% | 309.139 |  | 27.4 | 0.01 | 26.1 | 27.8 | 28.1 | 2011-11-18 | 10:00 | 11:00 | 曇 | 12.8 | 367 | 753359.25
2011-10-01 |  | 3234.52 |  | 125052 |  | 4168.4 | 0.533 | 319.8 | 100 | 54.31% | 340.7411 |  | 27.5 | 0.01 | 27.1 | 28.9 | 28.6 | 2011-10-17 | 10:30 | 12:00 | 曇 | 23 | 367 | 753359.25
2011-09-01 |  | 3026.1 |  | 142896 |  | 4609.5484 | 0.563 | 337.8 | 100 | 56.86% | 359.0352 |  | 27.4 | 0 | 26.8 | 27.9 | 28.2 | 2011-09-16 | 14:40 | 15:40 | 晴 | 33.5 | 398 | 816994.5
2011-08-01 |  | 2787.94 |  | 143424 |  | 4626.5806 | 0.612 | 367.2 | 100 | 52.5% | 319.4298 |  | 27.6 | 0.01 | 26.7 | 28.5 | 28.5 | 2011-08-17 | 13:40 | 15:00 | 曇 | 34.7 | 449 | 921684.75
2011-07-01 |  | 2548.9 |  | 132498 |  | 4416.6 | 0.575 | 345 | 100 | 53.34% | 295.0958 |  | 27.5 | 0.03 | 26.6 | 27 | 28 | 2011-07-18 | 15:15 | 16:20 | 曇 | 31.5 | 449 | 921684.75
2011-06-01 |  | 2328.07 |  | 119214 |  | 3845.6129 | 0.5 | 300 | 100 | 53.41% | 265.51 |  | 27.9 | 0.03 | 26.7 | 28.2 | 28.7 | 2011-06-16 | 13:20 | 14:30 | 曇 | 25 | 449 | 921684.75
2011-05-01 |  | 2129.38 |  | 109722 |  | 3657.4 | 0.427 | 256.2 | 100 | 59.48% | 244.3697 |  | 27.7 | 0.02 | 27.7 | 28.5 | 28.6 | 2011-05-16 | 11:30 | 13:00 | 晴／曇 | 28 | 449 | 921684.75
2011-04-01 |  | 1946.51 |  | 120378 |  | 3883.1613 | 0.469 | 281.4 | 100 | 57.5% | 268.1024 |  | 27.3 | 0.02 | 26.6 | 27.8 | 27.9 | 2011-04-18 | 11:00 | 12:00 | 晴 | 16.8 | 449 | 921684.75
2011-03-01 |  | 1745.88 |  | 114114 |  | 4075.5 | 0.494 | 296.4 | 100 | 57.29% | 254.1514 |  | 27.2 | 0.03 | 26.7 | 28 | 28.6 | 2011-03-17 | 15:10 | 16:30 | 曇｜雪 | 2.8 | 449 | 921684.75
2011-02-01 |  | 1555.69 |  | 128118 |  | 4132.8387 | 0.502 | 301.2 | 100 | 57.17% | 285.3408 |  | 27.2 | 0.04 | 25.8 | 27.9 | 28.6 | 2011-02-16 | 15:10 | 16:30 | 晴 | 9 | 449 | 921684.75
2011-01-01 |  | 1342.16 |  | 123516 |  | 3984.3871 | 0.463 | 277.8 | 100 | 59.76% | 275.0913 |  | 27.7 | 0.04 | 26.4 | 28 | 28.5 | 2011-01-21 | 12:00 | 13:00 | 曇 | 6.3 | 449 | 921684.75
2010-12-01 |  | 1136.3 |  | 115680 |  | 3856 | 0.454 | 272.4 | 100 | 58.98% | 257.6392 |  | 26.9 | 0.07 | 25.3 | 27.4 | 28.3 | 2010-12-18 | 12:10 | 13:20 | 雨 | 5 | 449 | 921684.75
2010-11-01 |  | 943.5 |  | 126024 |  | 4065.2903 | 0.479 | 287.4 | 100 | 58.94% | 280.6771 |  | 27 | 0.05 | 26.7 | 28.3 | 28 | 2010-11-15 | 12:00 | 13:00 | 雨 | 10 | 449 | 921684.75
2010-10-01 |  | 733.46 |  | 143952 |  | 4798.4 | 0.664 | 398.4 | 100 | 50.18% | 320.6058 |  | 28 | 0.02 | 27 | 29.1 | 29.4 | 2010-10-15 | 15:25 | 16:30 | 曇 | 22.5 | 449 | 921684.75
2010-09-01 |  | 493.54 |  | 170886 |  | 5512.4516 | 0.748 | 448.8 | 100 | 51.18% | 380.5924 |  | 27.7 | 0.04 | 26.8 | 28.2 | 29.1 | 2010-09-16 | 11:20 | 12:20 | 曇／小雨 | 25 | 449 | 921684.75
2010-08-01 |  | 208.73 |  | 156240 |  | 5040 | 0.648 | 388.8 | 100 | 54.01% | 401.6452 |  | 27.5 | 0.02 | 26.8 | 28.4 | 28.7 | 2010-08-16 | 10:50 | 12:00 | 曇 | 34 | 389 | 798519.75
2010-07-01 |  | 9948.33 |  | 129132 |  | 4304.4 | 0.524 | 314.4 | 100 | 57.05% | 353.7863 |  | 28 | 0.01 | 27.1 | 27.7 | 28.3 | 2010-07-17 | 14:30 | 15:30 | 晴 | 34.5 | 365 | 749253.75
2010-06-01 |  | 9733.11 |  | 122166 |  | 3940.8387 | 0.468 | 280.8 | 100 | 58.48% | 334.7014 |  | 27.9 | 0.02 | 27.1 | 28.8 | 28.8 | 2010-06-11 | 15:30 | 16:45 | 晴 | 28 | 365 | 749253.75
2010-05-01 |  | 9529.5 |  | 114420 |  | 3814 | 0.444 | 266.4 | 100 | 59.65% | 313.4795 |  | 27.6 | 0.01 | 27 | 28.6 | 29.1 | 2010-05-13 | 13:30 | 14:40 | 曇｜小雨 | 16 | 365 | 749253.75
2010-04-01 |  | 9338.8 |  | 119550 |  | 3856.4516 | 0.446 | 267.6 | 100 | 60.05% | 327.5342 |  | 27.7 | 0.01 | 26.9 | 28.3 | 28.9 | 2010-04-16 | 16:10 | 17:15 | 雨 | 9 | 365 | 749253.75
2010-03-01 |  | 9139.55 |  | 112398 |  | 4014.2143 | 0.488 | 292.8 | 100 | 57.12% | 307.9397 |  | 27.2 | 0.02 | 26.5 | 28.5 | 28.6 | 2010-03-16 | 10:50 | 12:40 | 曇／小雨 | 12 | 365 | 749253.75
2010-02-01 |  | 8952.22 |  | 124842 |  | 4027.1613 | 0.475 | 285 | 100 | 58.88% | 342.0329 |  | 27.7 | 0.03 | 26.4 | 28.5 | 28.8 | 2010-02-16 | 14:40 | 16:00 | 曇 | 3.5 | 365 | 749253.75
2010-01-01 |  | 8744.15 |  | 123006 |  | 3967.9355 | 0.465 | 279 | 100 | 59.26% | 337.0027 |  | 27.4 | 0.03 | 26.7 | 28.8 | 29 | 2010-01-16 | 14:40 | 15:50 | 晴／曇 | 4 | 365 | 749253.75
2009-12-01 |  | 8539.14 |  | 116034 |  | 3867.8 | 0.447 | 268.2 | 100 | 60.09% | 317.9014 |  | 27.6 | 0.02 | 26.8 | 28.2 | 28.6 | 2009-12-16 | 15:00 | 16:00 | 曇｜雨 | 5 | 365 | 749253.75
2009-11-01 |  | 8345.75 |  | 122646 |  | 3956.3226 | 0.52 | 312 | 100 | 52.84% | 336.0164 |  | 27.6 | 0.03 | 27.2 | 29.3 | 29.2 | 2009-11-16 | 11:30 | 12:40 | 曇 | 16 | 365 | 749253.75
2009-10-01 |  | 8141.34 |  | 128532 |  | 4284.4 | 0.497 | 298.2 | 100 | 59.86% | 352.1425 |  | 27.5 | 0.01 | 26.4 | 28 | 28.3 | 2009-10-15 | 11:15 | 12:20 | 晴 | 20.4 | 365 | 749253.75
2009-09-01 |  | 7927.12 |  | 146586 |  | 4728.5806 | 0.575 | 345 | 100 | 57.11% | 401.6055 |  | 28 | 0.04 | 26.9 | 28.7 | 29.2 | 2009-09-15 | 14:00 | 15:20 | 曇 | 23 | 365 | 749253.75
2009-08-01 |  | 7682.81 |  | 144102 |  | 4648.4516 | 0.608 | 364.8 | 100 | 53.09% | 383.25 |  | 27.6 | 0.01 | 26.9 | 28.3 | 29 | 2009-08-17 | 11:55 | 13:00 | 晴 | 32 | 376 | 771834
2009-07-01 |  | 7442.64 |  | 132306 |  | 4410.2 | 0.536 | 321.6 | 100 | 57.14% | 351.8777 |  | 27.6 | 0.02 | 27.2 | 27.1 | 29.1 | 2009-07-17 | 14:40 | 15:50 | 曇 | 27 | 376 | 771834
2009-06-01 |  | 7222.13 |  | 119022 |  | 3839.4194 | 0.436 | 261.6 | 100 | 61.15% | 316.5479 |  | 28.2 | 0.04 | 27.2 | 29.1 | 29 | 2009-06-15 | 14:00 | 15:10 | 曇｜晴間 | 21.5 | 376 | 771834
2009-05-01 |  | 7023.76 |  | 106008 |  | 3533.6 | 0.455 | 273 | 100 | 53.93% | 281.9362 |  | 27.8 | 0.03 | 27.7 | 29.1 | 28.9 | 2009-05-14 | 9:40 | 11:20 | 晴 | 21 | 376 | 771834
2009-04-01 |  | 6847.08 |  | 110196 |  | 3554.7097 | 0.423 | 253.8 | 100 | 58.36% | 293.0745 |  | 27.7 | 0.01 | 26.9 | 28.5 | 28.8 | 2009-04-13 | 13:50 | 15:00 | 晴 | 28 | 376 | 771834
2009-03-01 |  | 6663.42 |  | 104952 |  | 3748.2857 | 0.446 | 267.6 | 100 | 58.36% | 279.1277 |  | 27.6 | 0.02 | 26.5 | 28.7 | 28.8 | 2009-03-14 | 14:15 | 15:15 | 雨 | 4 | 376 | 771834
2009-02-01 |  | 6488.5 |  | 118116 |  | 3810.1935 | 0.471 | 282.6 | 100 | 56.18% | 314.1383 |  | 27.5 | 0.01 | 26.8 | 28.3 | 28.8 | 2009-02-14 | 14:10 | 15:20 | 曇 | 13 | 376 | 771834
2009-01-01 |  | 6291.64 |  | 117522 |  | 3791.0323 | 0.458 | 274.8 | 100 | 57.48% | 312.5585 |  | 27.5 | 0 | 26.6 | 28.7 | 29.1 | 2009-01-13 | 10:30 | 11:45 | 曇 | 4 | 376 | 771834
2008-12-01 |  | 6095.77 |  | 111966 |  | 3732.2 | 0.475 | 285 | 100 | 54.56% | 297.7819 |  | 27.5 | 0.01 | 26.9 | 29.1 | 29 | 2008-12-17 | 13:10 | 14:10 | 曇 | 14 | 376 | 771834
2008-11-01 |  | 5909.16 |  | 121134 |  | 3907.5484 | 0.448 | 268.8 | 100 | 60.57% | 322.1649 |  | 27.6 | 0.01 | 27 | 28.7 | 29.2 | 2008-11-15 | 11:20 | 12:30 | 曇 | 21 | 376 | 771834
2008-10-01 |  | 5707.27 |  | 131238 |  | 4374.6 | 0.577 | 346.2 | 100 | 52.65% | 349.0372 |  | 27.9 | 0 | 26.4 | 28.6 | 28.7 | 2008-10-16 | 8:00 | 8:40 | 晴 | 16 | 376 | 771834
2008-09-01 |  | 5488.54 |  | 150822 |  | 4865.2258 | 0.626 | 375.6 | 100 | 53.97% | 401.1223 |  | 27.7 | 0.01 | 27 | 28.5 | 29 | 2008-09-18 | 13:40 | 14:40 | 曇 | 32 | 376 | 771834
2008-08-01 |  | 5237.17 |  | 153132 |  | 4939.7419 | 0.622 | 373.2 | 100 | 55.15% | 388.6599 |  | 27.7 | 0.03 | 27.1 | 28.1 | 29 | 2008-08-17 | 14:55 | 16:00 | 曇 | 29 | 394 | 808783.5
2008-07-01 |  | 4981.95 |  | 119808 |  | 3993.6 | 0.487 | 292.2 | 100 | 56.95% | 304.0812 |  | 27.8 | 0.01 | 26.9 | 28.9 | 29.3 | 2008-07-14 | 14:00 | 15:00 | 曇 | 33 | 394 | 808783.5
2008-06-01 |  | 4782.27 |  | 118350 |  | 3817.7419 | 0.449 | 269.4 | 100 | 59.05% | 300.3807 |  | 27.9 | 0 | 27.1 | 28.6 | 28.9 | 2008-06-14 | 14:20 | 15:40 | 晴 | 22.5 | 394 | 808783.5
2008-05-01 |  | 4585.02 |  | 109848 |  | 3661.6 | 0.427 | 256.2 | 100 | 59.55% | 278.802 |  | 27.9 | 0 | 27.4 | 29.1 | 28.8 | 2008-05-17 | 10:40 | 11:50 | 晴 | 23 | 394 | 808783.5
2008-04-01 |  | 4401.94 |  | 116256 |  | 3750.1935 | 0.461 | 276.6 | 100 | 56.49% | 295.066 |  | 27.3 | 0 | 27.3 | 29.1 | 29 | 2008-04-20 | 14:00 | 15:00 | 晴 | 18 | 394 | 808783.5
2008-03-01 |  | 4208.18 |  | 119454 |  | 4119.1034 | 0.481 | 288.6 | 100 | 59.47% | 303.1827 |  | 27.6 | 0.01 | 26.9 | 29.2 | 29.4 | 2008-03-17 | 12:00 | 13:00 | 曇｜晴 | 12 | 394 | 808783.5
2008-02-01 |  | 4009.09 |  | 124482 |  | 4015.5484 | 0.487 | 292.2 | 100 | 57.26% | 315.9442 |  | 27 | 0.01 | 26.8 | 28.8 | 29.2 | 2008-02-16 | 13:40 | 14:40 | 曇 | 5 | 394 | 808783.5
2008-01-01 |  | 3801.62 |  | 121632 |  | 3923.6129 | 0.458 | 274.8 | 100 | 59.49% | 308.7107 |  | 18 | 0.01 | 26 | 30.8 | 29.1 | 2008-01-16 | 16:00 | 16:50 | 曇 | 0 | 394 | 808783.5
2007-12-01 |  | 3598.9 |  | 116184 |  | 3872.8 | 0.476 | 285.6 | 100 | 56.5% | 294.8832 |  | 27.8 | 0.03 | 26.6 | 27.4 | 29.2 | 2007-12-12 | 12:10 | 13:20 | 曇 | 12 | 394 | 808783.5
2007-11-01 |  | 3405.26 |  | 121344 |  | 3914.3226 | 0.481 | 288.6 | 100 | 56.51% | 307.9797 |  | 27.3 | 0.06 | 27.9 | 27.1 | 28.9 | 2007-11-14 | 13:30 | 14:30 | 薄曇 | 14 | 394 | 808783.5
2007-10-01 |  | 3203.02 |  | 143532 |  | 4784.4 | 0.609 | 365.4 | 100 | 54.56% | 364.2944 |  | 27.8 | 0.21 | 26.7 | 30.1 | 29 | 2007-10-16 | 14:30 | 15:40 | 薄曇 | 20 | 394 | 808783.5
2007-09-01 |  | 2963.8 |  | 166932 |  | 5384.9032 | 0.657 | 394.2 | 100 | 56.92% | 423.6853 |  | 27.7 | 0.2 | 26.6 | 30.5 | 29.3 | 2007-09-15 | 14:40 | 15:40 | 曇 | 35 | 394 | 808783.5
2007-08-01 |  | 2685.58 |  | 140328 |  | 4526.7097 | 0.538 | 322.8 | 100 | 58.43% | 331.7447 |  | 27.5 | 0.1 | 26.5 | 30.9 | 29 | 2007-08-18 | 11:30 | 13:00 | 曇 | 33 | 423 | 868313.25
2007-07-01 |  | 2451.7 |  | 126816 |  | 4227.2 | 0.487 | 292.2 | 100 | 60.28% | 299.8014 |  | 27.7 | 0.21 | 26.6 | 27.5 | 29.2 | 2007-07-17 | 15:15 | 16:25 | 曇 | 23 | 423 | 868313.25
2007-06-01 |  | 2240.34 |  | 121038 |  | 3904.4516 | 0.469 | 281.4 | 100 | 57.81% | 286.1418 |  | 27.9 | 0.01 | 27.1 | 28.9 | 29.1 | 2007-06-19 | 12:00 | 13:30 | 晴 | 27 | 423 | 868313.25
2007-05-01 |  | 2038.61 |  | 113760 |  | 3792 | 0.483 | 289.8 | 100 | 54.52% | 268.9362 |  | 27.9 | 0 | 27.3 | 28 | 28.2 | 2007-05-19 | 14:00 | 15:10 | 曇 | 13 | 423 | 868313.25
2007-04-01 |  | 1849.01 |  | 123744 |  | 3991.7419 | 0.463 | 277.8 | 100 | 59.87% | 292.539 |  | 27.4 | 0.01 | 27.3 | 28.7 | 28.7 | 2007-04-21 | 14:40 | 16:00 | 曇¦雨 | 20 | 423 | 868313.25
2007-03-01 |  | 1642.77 |  | 111222 |  | 3972.2143 | 0.456 | 273.6 | 100 | 60.49% | 262.9362 |  | 28.2 | 0.2 | 27 | 31.1 | 29.1 | 2007-03-17 | 12:20 | 13:30 | 曇 | 5 | 423 | 868313.25
2007-02-01 |  | 1457.4 |  | 126108 |  | 4068 | 0.485 | 291 | 100 | 58.25% | 298.1277 |  | 27.8 | 0.22 | 27.1 | 31.2 | 29.1 | 2007-02-17 | 14:15 | 15:15 | 曇 | 10 | 423 | 868313.25
2007-01-01 |  | 1247.22 |  | 126138 |  | 4068.9677 | 0.475 | 285 | 100 | 59.49% | 298.1986 |  | 27.8 | 0.22 | 27.3 | 30 | 29.4 | 2007-01-16 | 12:30 | 13:50 | 晴 | 8 | 423 | 868313.25
2006-12-01 |  | 1036.99 |  | 117546 |  | 3918.2 | 0.473 | 283.8 | 100 | 57.53% | 277.8865 |  | 27.8 | 0.21 | 27 | 30 | 29.1 | 2006-12-16 | 13:30 | 15:50 | 晴/曇 | 15 | 423 | 868313.25
2006-11-01 |  | 841.08 |  | 122376 |  | 3947.6129 | 0.458 | 274.8 | 100 | 59.86% | 289.305 |  | 27.8 | 0.22 | 26.7 | 29.8 | 29 | 2006-11-20 | 11:30 | 12:40 | 小雨 | 15 | 423 | 868313.25
2006-10-01 |  | 637.12 |  | 131676 |  | 4389.2 | 0.629 | 377.4 | 100 | 48.46% | 311.2908 |  | 27.7 | 0.13 | 27.2 | 27.5 | 28.7 | 2006-10-23 | 13:00 | 14:40 | 曇 | 26 | 423 | 868313.25
2006-09-01 |  | 417.66 |  | 166590 |  | 5373.871 | 0.705 | 423 | 100 | 52.93% | 393.8298 |  | 27.8 | 0.08 | 27.3 | 27.8 | 29.3 | 2006-09-16 | 13:20 | 14:40 | 曇 | 28 | 423 | 868313.25
2006-08-01 |  | 140.01 |  | 81756 |  | 2637.2903 | 0.591 | 354.6 | 100 | 30.99% | 230.2986 |  | 27.5 | 0.2 | 27 | 30.6 | 29.5 | 2006-08-12 | 13:40 | 14:50 | 晴/曇 | 28 | 355 | 728726.25
2006-07-01 |  | 3.75 |  | 420 |  | 140 | 0.039 | 23.4 | 100 | 24.93% | 18.2609 |  | 27.6 | 0.18 | 27.8 | 27.8 | 28.2 | 2006-07-25 | 14:10 | 15:30 | 曇 | 27 | 23 | 47213.25
2006-06-28 |  | 3.05 |  | 受電開始 |  |  | 0 | 0 | 100 |  |  |  | 28 | 0.23 | 27.9 | 28.8 | 28 | 2006-06-28 | 15:30 | 15:30 | 晴 | 33 | 0 | 0
≦250 ＞450
防災用自家発電装置 3φ220V 80kVA
|  | 高圧受電盤 【正相】 | [7 empty] | 蓄電池 |  | 発電機 | 潤滑油 |  | 冷却水 | 周波数 | 回転
年月日 |  | 電圧〔kV〕 |  |  | 電流〔A〕 |  |  | 力率 | 電力 | 電圧 | 充電 | 電圧 | 圧力 | 温度 | 温度 |  | 速度
|  | R-S | S-T | T-R | R | S | T | 〔％〕 | 〔kW〕 | 〔V〕 | 〔A〕 | 〔V〕 | 〔MPa〕 | 〔℃〕 | 〔℃〕 | 〔Hz〕 | 〔rpm〕
2013-06-01
2013-05-01 |  | 6.5 | 6.61 | 6.6 | 26.2 | 28.2 | 21 | 74 | 240 | 13.6 | 0 | 219 | 0.74 | 13 | 17 | 60.8 | 3648
2013-04-01 |  | 6.42 | 6.55 | 6.55 | 25 | 25.5 | 18.7 | 70 | 180 | 13.6 | 0 | 219 | 0.74 | 23 | 28 | 60.8 | 3648
2013-03-01 |  | 6.56 | 6.61 | 6.59 | 25 | 26.2 | 19.2 | 81 | 220 | 13.6 | 0 | 219 | 0.74 | 22 | 29 | 60.8 | 3648
2013-02-01 |  | 6.32 | 6.45 | 6.42 | 27.8 | 28.5 | 21.2 | 84 | 230 | 13.6 | 0 | 220 | 0.74 | 15 | 38 | 60.8 | 3648
2013-01-01 |  | 6.35 | 6.5 | 6.52 | 27.8 | 29.8 | 23 | 86 | 260 | 13.6 | 0 | 220 | 0.72 | 16 | 38 | 60.9 | 3660
2012-12-01 |  | 6.35 | 6.52 | 6.5 | 26 | 27.5 | 20.5 | 78 | 205 | 13.6 | 0 | 219 | 0.73 | 15 | 38 | 60.9 | 3654
2012-11-01 |  | 6.38 | 6.55 | 6.52 | 26 | 27.5 | 20 | 80 | 210 | 13.6 | 0 | 220 | 0.73 | 5 | 9 | 60.9 | 3654
2012-10-01 |  | 6.42 | 6.58 | 6.5 | 25.8 | 26 | 20 | 75 | 220 | 13.6 | 0 | 219 | 0.73 | 15 | 20 | 60.8 | 3654
2012-09-01 |  | 6.45 | 6.6 | 6.61 | 29 | 31 | 25 | 91 | 300 | 13.6 | 0 | 218 | 0.72 | 29 | 34 | 61 | 3660
2012-08-01 |  | 6.58 | 6.66 | 6.66 | 26.5 | 28 | 21.3 | 86 | 250 | 13.6 | 0 | 219 | 0.74 | 24 | 27 | 60.9 | 3654
2012-07-01 |  | 6.48 | 6.62 | 6.61 | 27 | 29 | 21.5 | 86 | 250 | 13.6 | 0 | 219 | 0.74 | 26 | 30 | 60.8 | 3654
2012-06-01 |  | 6.47 | 6.61 | 6.61 | 27 | 28 | 22 | 83 | 225 | 13.6 | 0 | 218 | 0.74 | 28 | 32 | 60.9 | 3654
2012-05-01 |  | 6.58 | 6.62 | 6.62 | 26 | 27 | 20.5 | 80 | 220 | 13.6 | 0 | 219 | 0.73 | 23 | 28 | 60.9 | 3654
2012-04-01 |  | 6.58 | 6.68 | 6.65 | 24.5 | 25 | 19 | 61 | 170 | 13.6 | 0 | 219 | 0.74 | 17 | 21 | 60.8 | 3654
2012-03-01 |  | 6.41 | 6.58 | 6.57 | 26 | 27 | 20 | 78 | 205 | 13.6 | 0 | 219 | 0.71 | 22 | 45 | 60.9 | 3660
2012-02-01 |  | 6.4 | 6.59 | 6.59 | 25 | 26.5 | 20.2 | 72 | 200 | 13.6 | 0 | 219 | 0.7 | 21 | 45 | 61 | 3660
2012-01-01 |  | 6.52 | 6.56 | 6.53 | 27 | 29.5 | 22 | 84 | 250 | 13.6 | 0 | 219 | 0.69 | 19 | 43 | 60.9 | 3654
2011-12-01 |  | 6.4 | 6.58 | 6.59 | 25 | 27 | 21 | 81 | 210 | 13.6 | 0 | 219 | 0.72 | 14 | 39 | 60.9 | 3654
2011-11-01 |  | 6.41 | 6.59 | 6.59 | 26 | 27 | 20 | 76 | 210 | 13.6 | 0 | 219 | 0.72 | 7 | 11 | 60.8 | 3648
2011-10-01 |  | 6.59 | 6.68 | 6.68 | 28.2 | 28.5 | 20 | 81 | 230 | 13.6 | 0 | 219 | 0.74 | 16 | 20 | 60.8 | 3648
2011-09-01 |  | 6.55 | 6.65 | 6.65 | 28.2 | 30.5 | 23 | 88 | 280 | 13.6 | 0 | 218 | 0.7 | 33 | 39 | 61.1 | 3660
2011-08-01 |  | 6.59 | 6.72 | 6.71 | 30 | 32 | 25 | 91 | 305 | 13.6 | 0 | 218 | 0.72 | 32 | 38 | 61 | 3660
2011-07-01 |  | 6.52 | 6.61 | 6.61 | 29 | 31 | 24 | 91 | 280 | 13.6 | 0 | 219 | 0.73 | 31 | 36 | 61 | 3660
2011-06-01 |  | 6.55 | 6.65 | 6.62 | 27 | 29 | 20 | 80 | 230 | 13.6 | 0 | 219 | 0.73 | 21 | 25 | 60.8 | 3654
2011-05-01 |  | 6.56 | 6.65 | 6.65 | 28 | 28.5 | 21 | 84 | 250 | 13.7 | 0 | 219 | 0.73 | 21 | 24 | 60.8 | 3648
2011-04-01 |  | 6.42 | 6.59 | 6.58 | 26.2 | 27.5 | 19 | 82 | 220 | 13.6 | 0 | 219 | 0.73 | 23 | 38 | 60.9 | 3654
2011-03-01 |  | 6.39 | 6.58 | 6.58 | 28.2 | 29.5 | 21.2 | 86 | 250 | 13.6 | 0 | 219 | 0.72 | 15 | 41 | 60.9 | 3654
2011-02-01 |  | 6.42 | 6.63 | 6.6 | 27.8 | 29 | 21 | 81 | 230 | 13.6 | 0 | 219 | 0.72 | 20 | 31 | 60.9 | 3654
2011-01-01 |  | 6.32 | 6.53 | 6.52 | 29 | 31 | 23 | 85.8 | 270 | 13.6 | 0 | 219 | 0.72 | 13 | 40 | 60.8 | 3654
2010-12-01 |  | 6.35 | 6.5 | 6.52 | 27 | 29 | 20.5 | 86 | 230 | 13.6 | 0 | 219 | 0.72 | 16 | 41 | 60.9 | 3654
2010-11-01 |  | 6.42 | 6.62 | 6.62 | 26.5 | 29.8 | 21.5 | 85 | 240 | 13.6 | 0 | 220 | 0.73 | 11 | 19 | 60.9 | 3654
2010-10-01 |  | 6.6 | 6.75 | 6.71 | 28 | 29 | 20.1 | 83 | 240 | 13.6 | 0 | 219 | 0.72 | 20 | 23 | 60.8 | 3654
2010-09-01 |  | 6.55 | 6.68 | 6.65 | 29 | 31 | 22 | 85 | 260 | 13.6 | 0 | 219 | 0.73 | 24 | 31 | 60.9 | 3654
2010-08-01 |  | 6.49 | 6.61 | 6.61 | 30 | 32.8 | 24 | 92 | 300 | 13.6 | 0 | 219 | 0.73 | 32 | 41 | 61 | 3660
2010-07-01 |  | 6.65 | 6.76 | 6.75 | 31.5 | 35 | 26.5 | 94 | 320 | 13.6 | 0 | 218 | 0.72 | 32 | 38 | 61.1 | 3666
2010-06-01 |  | 6.6 | 6.75 | 6.7 | 26.5 | 29 | 20.5 | 83 | 240 | 13.6 | 0 | 219 | 0.72 | 27 | 31 | 61 | 3660
2010-05-01 |  | 6.42 | 6.6 | 6.58 | 24.5 | 25.5 | 18.5 | 76 | 200 | 13.6 | 0 | 219 | 0.74 | 13 | 20 | 60.9 | 3654
2010-04-01 |  | 6.45 | 6.61 | 6.61 | 25 | 26.5 | 19.5 | 70 | 190 | 13.6 | 0 | 219 | 0.73 | 18 | 23 | 60.9 | 3654
2010-03-01 |  | 6.38 | 6.58 | 6.58 | 26 | 30 | 21 | 85 | 230 | 13.6 | 0 | 219 | 0.72 | 15 | 39 | 60.9 | 3654
2010-02-01 |  | 6.45 | 6.62 | 6.59 | 27 | 30 | 21 | 85 | 240 | 13.6 | 0 | 219 | 0.72 | 16 | 41 | 60.9 | 3654
2010-01-01 |  | 6.4 | 6.6 | 6.59 | 28.5 | 33.2 | 26 | 91 | 305 | 13.6 | 0 | 219 | 0.72 | 18 | 44 | 60.8 | 3654
2009-12-01 |  | 6.48 | 6.65 | 6.62 | 25 | 27.5 | 20 | 80 | 210 | 13.6 | 0 | 219 | 0.72 | 16 | 40 | 60.9 | 3654
2009-11-01 |  | 6.52 | 6.68 | 6.62 | 27.5 | 31.5 | 22 | 87 | 270 | 13.6 | 0 | 219 | 0.72 | 10 | 15 | 60.9 | 3654
2009-10-01 |  | 6.48 | 6.62 | 6.6 | 27 | 30 | 21.5 | 84 | 250 | 13.6 | 0 | 219 | 0.73 | 16 | 22 | 60.9 | 3654
2009-09-01 |  | 6.58 | 6.75 | 6.7 | 27.5 | 31.5 | 23 | 88 | 280 | 13.6 | 0 | 219 | 0.72 | 20 | 23 | 60.9 | 3660
2009-08-01 |  | 6.52 | 6.65 | 6.62 | 30 | 34 | 26 | 89 | 305 | 13.6 | 0 | 219 | 0.73 | 27 | 34 | 60.9 | 3660
2009-07-01 |  | 6.52 | 6.68 | 6.62 | 27.5 | 31.5 | 22.5 | 89 | 280 | 13.6 | 0 | 219 | 0.73 | 26 | 32 | 60.9 | 3660
2009-06-01 |  | 6.62 | 6.75 | 6.72 | 27 | 29.5 | 21 | 82 | 260 | 13.6 | 0 | 219 | 0.74 | 22 | 27 | 60.9 | 3660
2009-05-01 |  | 6.58 | 6.68 | 6.65 | 27 | 28 | 20 | 75 | 220 | 13.6 | 0 | 219 | 0.73 | 14 | 20 | 60.9 | 3654
2009-04-01 |  | 6.5 | 6.61 | 6.6 | 25 | 26.8 | 19 | 76 | 210 | 13.6 | 0 | 219 | 0.72 | 23 | 27 | 60.9 | 3654
2009-03-01 |  | 6.45 | 6.6 | 6.55 | 28 | 31 | 22 | 88 | 260 | 13.6 | 0 | 219 | 0.71 | 14 | 39 | 60.9 | 3654
2009-02-01 |  | 6.42 | 6.58 | 6.55 | 28 | 31 | 21 | 85 | 240 | 13.6 | 0 | 219 | 0.72 | 14 | 19 | 60.9 | 3654
2009-01-01 |  | 6.42 | 6.62 | 6.6 | 27 | 30 | 22 | 86 | 250 | 13.6 | 0 | 220 | 0.72 | 14 | 36 | 61 | 3660
2008-12-01 |  | 6.69 | 6.67 | 6.61 | 26 | 28.2 | 20 | 79 | 210 | 13.6 | 0 | 219 | 0.73 | 13 | 20 | 61 | 3660
2008-11-01 |  | 6.55 | 6.68 | 6.65 | 26.5 | 29 | 20 | 81 | 240 | 13.6 | 0 | 219 | 0.73 | 13 | 20 | 60.8 | 3654
2008-10-01 |  | 6.42 | 6.6 | 6.59 | 22.8 | 22.8 | 20 | 66 | 160 | 13.6 | 0 | 219 | 0.74 | 12 | 15 | 60.9 | 3654
2008-09-01 |  | 6.58 | 6.7 | 6.68 | 28.5 | 31.2 | 23 | 88 | 280 | 13.7 | 0 | 218 | 0.73 | 28 | 32 | 61 | 3660
2008-08-01 |  | 6.59 | 6.68 | 6.68 | 27.5 | 30 | 21 | 85 | 250 | 13.6 | 0 | 219 | 0.74 | 26 | 30 | 60.99 | 3660
2008-07-01 |  | 6.58 | 6.72 | 6.68 | 29 | 32.5 | 24.5 | 88 | 290 | 13.6 | 0 | 218 | 0.74 | 31 | 38 | 61 | 3660
2008-06-01 |  | 6.58 | 6.64 | 6.62 | 28 | 29.5 | 21.5 | 83 | 255 | 13.6 | 0 | 219 | 0.74 | 26 | 34 | 60.9 | 3660
2008-05-01 |  | 6.58 | 6.65 | 6.61 | 28 | 30 | 21 | 84 | 250 | 13.6 | 0 | 219 | 0.74 | 21 | 27 | 60.9 | 3654
2008-04-01 |  | 6.6 | 6.68 | 6.65 | 26.5 | 27 | 19 | 76 | 200 | 13.6 | 0 | 219 | 0.74 | 22 | 29 | 60.9 | 3654
2008-03-01 |  | 6.52 | 6.68 | 6.62 | 27 | 28 | 20 | 77 | 220 | 13.6 | 0 | 219 | 0.74 | 24 | 34 | 61 | 3660
2008-02-01 |  | 6.45 | 6.65 | 6.62 | 29.5 | 32.5 | 24.5 | 88 | 290 | 13.6 | 0 | 219 | 0.73 | 23 | 46 | 60.9 | 3660
2008-01-01 |  | 6.42 | 6.61 | 6.59 | 29 | 32 | 22.5 | 87 | 270 | 13.6 | 0 | 219 | 0.74 | 17 | 40 | 60.9 | 3660
2007-12-01 |  | 6.5 | 6.68 | 6.65 | 26.8 | 27.5 | 20 | 70 | 190 | 13.6 | 0 | 219 | 0.72 | 25 | 37 | 60.9 | 3660
2007-11-01 |  | 6.55 | 6.69 | 6.65 | 27 | 28.5 | 20 | 81 | 220 | 13.6 | 0 | 219 | 0.74 | 15 | 22 | 60.9 | 3660
2007-10-01 |  | 6.59 | 6.72 | 6.7 | 26 | 26 | 18.5 | 65 | 190 | 13.6 | 0 | 219 | 0.73 | 24 | 33 | 60.9 | 3660
2007-09-01 |  | 6.6 | 6.72 | 6.72 | 32.5 | 37 | 29 | 94 | 340 | 13.6 | 0 | 218 | 0.73 | 31 | 36 | 61.1 | 3666
2007-08-01 |  | 6.52 | 6.65 | 6.65 | 32 | 36 | 28.2 | 93 | 320 | 13.6 | 0 | 218 | 0.73 | 29 | 34 | 61 | 3666
2007-07-01 |  | 6.6 | 6.75 | 6.68 | 27 | 29 | 20.5 | 83 | 260 | 13.6 | 0 | 219 | 0.74 | 26 | 32 | 61 | 3660
2007-06-01 |  | 6.6 | 6.75 | 6.7 | 27.5 | 30 | 21 | 84 | 250 | 13.6 | 0 | 218 | 0.73 | 28 | 37 | 61.1 | 3666
2007-05-01 |  | 6.55 | 6.68 | 6.65 | 28.2 | 31.2 | 22.5 | 86 | 250 | 13.6 | 0 | 219 | 0.72 | 20 | 26 | 61 | 3660
2007-04-01 |  | 6.4 | 6.6 | 6.58 | 27 | 29 | 20.5 | 84 | 230 | 13.6 | 0 | 219 | 0.73 | 22 | 27 | 61 | 3660
2007-03-01 |  | 6.52 | 6.65 | 6.62 | 29.2 | 32 | 23.2 | 89 | 280 | 13.6 | 0 | 219 | 0.74 | 28 | 52 | 61 | 3660
2007-02-01 |  | 6.5 | 6.65 | 6.61 | 28.2 | 30.2 | 21 | 83 | 240 | 13.7 | 0 | 219 | 0.74 | 23 | 46 | 61 | 3660
2007-01-01 |  | 6.45 | 6.68 | 6.63 | 27.5 | 29 | 21 | 82 | 240 | 13.6 | 0 | 219 | 0.74 | 24 | 48 | 61.1 | 3666
2006-12-01 |  | 6.6 | 6.79 | 6.65 | 27.8 | 29 | 20 | 80 | 210 | 13.6 | 0 | 219 | 0.74 | 23 | 33 | 61 | 3666
2006-11-01 |  | 6.5 | 6.68 | 6.63 | 28 | 30.2 | 22 | 85 | 250 | 13.6 | 0 | 219 | 0.74 | 19 | 25 | 61 | 3660
2006-10-01 |  | 6.52 | 6.7 | 6.68 | 26 | 28 | 19.5 | 80 | 210 | 13.6 | 0 | 219 | 0.74 | 21 | 26 | 61 | 3660
2006-09-01 |  | 6.61 | 6.8 | 6.75 | 29 | 30 | 21 | 84 | 250 | 13.6 | 0 | 219 | 0.74 | 26 | 32 | 61.1 | 3666
2006-08-01 |  | 6.59 | 6.75 | 6.7 | 32 | 35 | 27 | 91 | 310 | 13.6 | 0 | 218 | 0.74 | 27 | 34 | 61.1 | 3666
2006-07-01 |  | 6.6 | 6.72 | 6.68 | 30.5 | 34 | 24.5 | 90.5 | 320 | 13.6 | 0 | 218 | 0.74 | 27 | 33 | 61.1 | 3672
2006-06-28 |  | 6.62 | 6.78 | 6.7 | 0 | 0 | 0 | >+50 | 0 | 13.6 | 0
|  | R-S: №１ 電灯用変圧器（1φ150kVA） 714A; 電圧 〔V〕: №２ 電灯用変圧器（1φ150kVA） 714A | SC 213kVar
年月日 |  | R-S: 電圧〔V〕; R: 電流〔A〕; 力率 〔％〕: 温度; 電力 〔kW〕: 漏洩; 電圧 〔V〕: 電圧〔V〕; 圧力 〔MPa〕: 電流〔A〕; 温度 〔Hz〕: 温度; 温度 〔rpm〕: 漏洩 | SC | SR
|  | R-N | S-N | R-S | R | S | N | 〔℃〕 | 〔mA〕 | S-N | T-N | S-T | S | T | N | 〔℃〕 | 〔mA〕 | 〔℃〕 | 〔℃〕
2013-06-01
2013-05-01 |  | 105 | 105 | 207 | 240 | 230 | 20 | 31 | 13.27 | 107 | 107 | 209 | 270 | 215 | 40 | 31 | 6.8 | 33 | 44
2013-04-01 |  | 103 | 104 | 203 | 250 | 230 | 20 | 36 | 12.72 | 104 | 104 | 205 | 255 | 220 | 30 | 35 | 6.55 | 31 | 45
2013-03-01 |  | 104 | 105 | 207 | 260 | 230 | 32 | 34 | 13.04 | 106 | 107 | 209 | 245 | 210 | 25 | 33 | 6.62 | 30 | 40
2013-02-01 |  | 103 | 103 | 205 | 260 | 240 | 29 | 21 | 14.85 | 106 | 106 | 210 | 225 | 200 | 25 | 19 | 6.73 | 17 | 26
2013-01-01 |  | 102 | 102 | 202 | 270 | 250 | 18 | 22 | 14.94 | 106 | 106 | 209 | 225 | 200 | 17 | 19 | 6.65 | 18 | 25
2012-12-01 |  | 102 | 103 | 204 | 255 | 240 | 24 | 21 | 13.4 | 105 | 105 | 209 | 220 | 205 | 10 | 20 | 6.81 | 20 | 30
2012-11-01 |  | 103 | 104 | 206 | 270 | 250 | 24 | 21 | 14 | 107 | 107 | 210 | 225 | 210 | 10 | 20 | 6.48 | 17 | 26
2012-10-01 |  | 103 | 104 | 203 | 250 | 240 | 20 | 32 | 13.4 | 105 | 105 | 206 | 230 | 200 | 35 | 31 | 6.55 | 34 | 48
2012-09-01 |  | 102 | 103 | 201 | 230 | 220 | 26 | 46 | 10.83 | 105 | 105 | 205 | 225 | 180 | 40 | 45 | 6.22 | 45 | 60
2012-08-01 |  | 105 | 105 | 207 | 230 | 220 | 25 | 41 | 11.09 | 106 | 106 | 209 | 240 | 190 | 50 | 41 | 6.3 | 38 | 51
2012-07-01 |  | 104 | 104 | 205 | 240 | 225 | 23 | 41 | 12.79 | 107 | 107 | 209 | 235 | 200 | 37 | 41 | 6.65 | 39 | 51
2012-06-01 |  | 103 | 103 | 205 | 225 | 220 | 8 | 43 | 10.77 | 105 | 105 | 208 | 228 | 195 | 36 | 42.5 | 5.92 | 38 | 51
2012-05-01 |  | 105 | 106 | 207 | 245 | 230 | 24 | 43 | 12.58 | 107 | 107 | 209 | 260 | 200 | 50 | 43 | 6.6 | 40 | 51
2012-04-01 |  | 105 | 105 | 209 | 250 | 230 | 23 | 32 | 13.42 | 108 | 108 | 211 | 255 | 220 | 42 | 31 | 7.05 | 32 | 46
2012-03-01 |  | 104 | 105 | 207 | 270 | 245 | 26 | 28 | 14.77 | 106 | 106 | 209 | 250 | 220 | 25 | 27 | 6.64 | 28 | 42
2012-02-01 |  | 104 | 104 | 204 | 250 | 230 | 25 | 21 | 12.9 | 105 | 105 | 209 | 255 | 220 | 30 | 20 | 7.45 | 22 | 34
2012-01-01 |  | 102 | 102 | 205 | 265 | 250 | 18 | 23 | 14.74 | 105 | 105 | 209 | 240 | 220 | 20 | 22 | 7.18 | 21 | 34
2011-12-01 |  | 104 | 105 | 208 | 250 | 240 | 19 | 22 | 13.51 | 106 | 106 | 210 | 245 | 225 | 11 | 21 | 6.58 | 16 | 28
2011-11-01 |  | 103 | 104 | 207 | 270 | 250 | 30 | 23 | 14.71 | 106 | 106 | 209 | 230 | 220 | 10 | 22 | 6.3 | 27 | 40
2011-10-01 |  | 105 | 106 | 208 | 330 | 320 | 26 | 36 | 14.08 | 108 | 108 | 210 | 270 | 230 | 30 | 34 | 6.51 | 35 | 50
2011-09-01 |  | 106 | 107 | 204 | 250 | 230 | 28 | 50 | 12.23 | 106 | 106 | 208 | 235 | 200 | 34 | 49 | 6.24 | 49 | 62
2011-08-01 |  | 104 | 105 | 205 | 240 | 230 | 19 | 49 | 12.5 | 107 | 107 | 208 | 230 | 200 | 35 | 49 | 6.25 | 49 | 64
2011-07-01 |  | 104 | 104 | 204 | 250 | 230 | 23 | 47 | 12.19 | 105 | 105 | 208 | 230 | 205 | 24 | 47 | 5.93 | 48 | 59
2011-06-01 |  | 104 | 105 | 206 | 290 | 280 | 16 | 43 | 12.63 | 106 | 106 | 209 | 275 | 230 | 36 | 42.5 | 6.62 | 38 | 54
2011-05-01 |  | 104 | 105 | 206 | 280 | 280 | 8 | 42 | 12.76 | 106 | 106 | 209 | 280 | 230 | 45 | 41 | 6.82 | 42 | 55
2011-04-01 |  | 103 | 103 | 206 | 305 | 310 | 6 | 29 | 13.23 | 105 | 105 | 209 | 280 | 240 | 40 | 28 | 6.97 | 35 | 49
2011-03-01 |  | 103 | 103 | 206 | 300 | 300 | 7 | 24 | 14.44 | 105 | 105 | 209 | 280 | 240 | 34 | 22 | 4.49 | 21 | 32
2011-02-01 |  | 103 | 103 | 204 | 280 | 290 | 4 | 30 | 12.8 | 106 | 106 | 209 | 275 | 235 | 20 | 29 | 4.68 | 26 | 38
2011-01-01 |  | 102 | 102 | 202 | 310 | 305 | 15 | 22 | 14.75 | 105 | 105 | 208 | 280 | 240 | 30 | 20 | 4.51 | 20 | 33
2010-12-01 |  | 103 | 103 | 205 | 320 | 310 | 16 | 25 | 14.33 | 105 | 105 | 208 | 280 | 250 | 30 | 23 | 4.31 | 22 | 33
2010-11-01 |  | 103 | 104 | 206 | 300 | 290 | 12 | 27 | 13.13 | 107 | 107 | 210 | 270 | 260 | 10 | 25 | 4.14 | 20 | 31
2010-10-01 |  | 106 | 106 | 209 | 280 | 280 | 8 | 43 | 14.2 | 108 | 108 | 211 | 275 | 230 | 36 | 41 | 4.34 | 37 | 51
2010-09-01 |  | 104 | 104 | 207 | 295 | 300 | 6 | 39 | 16.36 | 106 | 106 | 210 | 285 | 235 | 40 | 37 | 8.07 | 33 | 47
2010-08-01 |  | 103 | 103 | 204 | 300 | 300 | 5 | 44 | 16.17 | 104 | 104 | 208 | 290 | 240 | 40 | 43 | 4.41 | 44 | 56
2010-07-01 |  | 105 | 105 | 208 | 280 | 290 | 12 | 51 | 14.72 | 106 | 106 | 209 | 290 | 240 | 40 | 51 | 4.33 | 49 | 63
2010-06-01 |  | 105 | 105 | 208 | 250 | 240 | 16 | 45 | 14.45 | 107 | 107 | 211 | 275 | 230 | 35 | 45 | 4.48 | 42 | 56
2010-05-01 |  | 103 | 104 | 205 | 285 | 250 | 23 | 30 | 14.95 | 105 | 105 | 209 | 280 | 240 | 48 | 30 | 4.86 | 27 | 40
2010-04-01 |  | 104 | 105 | 207 | 245 | 240 | 14 | 29 | 14.95 | 106 | 106 | 209 | 280 | 250 | 27 | 29 | 4.72 | 27 | 38
2010-03-01 |  | 102 | 102 | 204 | 260 | 250 | 12 | 27 | 15.33 | 105 | 105 | 208 | 290 | 245 | 33 | 26 | 4.7 | 26 | 38
2010-02-01 |  | 103 | 104 | 207 | 260 | 250 | 9 | 21 | 15.39 | 107 | 107 | 211 | 305 | 250 | 30 | 22 | 4.91 | 20 | 32
2010-01-01 |  | 102 | 103 | 205 | 260 | 250 | 24 | 23 | 15.02 | 105 | 105 | 209 | 295 | 245 | 38 | 23 | 4.72 | 19 | 30
2009-12-01 |  | 104 | 105 | 208 | 250 | 250 | 11 | 25 | 15.57 | 107 | 107 | 211 | 280 | 250 | 18 | 25 | 5.04 | 25 | 37
2009-11-01 |  | 104 | 104 | 207 | 245 | 255 | 12 | 30 | 15.07 | 106 | 106 | 210 | 305 | 250 | 53 | 30 | 4.65 | 31 | 44
2009-10-01 |  | 102 | 103 | 202 | 242 | 224 | 15 | 36 | 14.88 | 105 | 105 | 208 | 254 | 230 | 29 | 35 | 4.21 | 37 | 52
2009-09-01 |  | 105 | 105 | 208 | 245 | 250 | 9.6 | 39 | 14.74 | 108 | 108 | 211 | 290 | 230 | 29 | 40 | 4.35 | 37 | 50
2009-08-01 |  | 103 | 103 | 203 | 275 | 260 | 5.6 | 43 | 14.5 | 105 | 105 | 206 | 300 | 230 | 48 | 45 | 4.35 | 43 | 58
2009-07-01 |  | 103 | 103 | 204 | 250 | 240 | 13 | 44 | 14.36 | 105 | 105 | 209 | 280 | 240 | 29 | 45 | 4.34 | 42 | 54
2009-06-01 |  | 105 | 106 | 209 | 240 | 245 | 5 | 40 | 14.72 | 107 | 107 | 211 | 290 | 240 | 40 | 40 | 4.07 | 36 | 49
2009-05-01 |  | 105 | 105 | 208 | 275 | 270 | 27 | 30 | 18.51 | 106 | 106 | 211 | 280 | 250 | 33 | 30 | 4.09 | 34 | 47
2009-04-01 |  | 103 | 103 | 203 | 260 | 260 | 4 | 44 | 14.45 | 104 | 104 | 206 | 280 | 270 | 12 | 44 | 4 | 40 | 55
2009-03-01 |  | 104 | 105 | 208 | 275 | 280 | 4 | 25 | 17.45 | 105 | 105 | 210 | 280 | 260 | 10 | 24 | 4.28 | 22 | 33
2009-02-01 |  | 103 | 104 | 206 | 270 | 290 | 7 | 31 | 16.72 | 105 | 105 | 208 | 300 | 250 | 14 | 30 | 2.12 | 28 | 42
2009-01-01 |  | 103 | 104 | 207 | 260 | 270 | 5 | 19 | 16.07 | 106 | 106 | 211 | 300 | 260 | 20 | 18 | 4.26 | 21 | 31
2008-12-01 |  | 103 | 104 | 206 | 246 | 255 | 9 | 30 | 15.01 | 106 | 106 | 210 | 250 | 246 | 4 | 30 | 4.11 | 31 | 46
2008-11-01 |  | 104 | 104 | 207 | 270 | 270 | 4 | 32 | 14.8 | 106 | 106 | 209 | 280 | 250 | 35 | 32 | 4.23 | 35 | 51
2008-10-01 |  | 103 | 103 | 205 | 124 | 113 | 15 | 25 | 7.04 | 105 | 105 | 209 | 133 | 118 | 22 | 25 | 2.1 | 24 | 39
2008-09-01 |  | 103 | 104 | 205 | 270 | 275 | 11 | 47 | 14.17 | 105 | 105 | 208 | 280 | 260 | 9 | 48 | 3.96 | 46 | 61
2008-08-01 |  | 104 | 104 | 207 | 260 | 280 | 16 | 45 | 14.11 | 105 | 106 | 209 | 275 | 240 | 30 | 44 | 4.22 | 42 | 58
2008-07-01 |  | 103 | 104 | 205 | 260 | 270 | 6 | 48 | 13.9 | 105 | 105 | 208 | 280 | 250 | 35 | 49 | 4.37 | 45 | 60
2008-06-01 |  | 104 | 105 | 207 | 270 | 280 | 9 | 42 | 14.58 | 106 | 106 | 209 | 280 | 230 | 20 | 41 | 4.37 | 40 | 54
2008-05-01 |  | 103 | 104 | 206 | 270 | 280 | 5 | 36 | 14.85 | 104 | 104 | 208 | 290 | 240 | 30 | 36 | 4.26 | 35 | 49
2008-04-01 |  | 104 | 105 | 208 | 275 | 280 | 5 | 38 | 15 | 105 | 105 | 209 | 280 | 240 | 23 | 37 | 4.44 | 34 | 49
2008-03-01 |  | 103 | 104 | 206 | 275 | 290 | 13 | 30 | 14.9 | 106 | 106 | 211 | 280 | 255 | 28 | 30 | 4.63 | 31 | 46
2008-02-01 |  | 103 | 103 | 205 | 290 | 290 | 10 | 24 | 15.11 | 105 | 105 | 209 | 280 | 245 | 16 | 23 | 4.96 | 25 | 36
2008-01-01 |  | 103 | 104 | 206 | 290 | 300 | 7 | 23 | 16.89 | 105 | 105 | 211 | 270 | 245 | 22 | 22 | 4.79 | 15 | 22
2007-12-01 |  | 103 | 103 | 204 | 262 | 267 | 6 | 31 | 15.28 | 105 | 105 | 209 | 252 | 236 | 6 | 30 | 4.53 | 30 | 43
2007-11-01 |  | 103 | 104 | 205 | 274 | 265 | 8 | 37 | 15.25 | 105 | 105 | 209 | 256 | 231 | 26 | 36 | 4.64
2007-10-01 |  | 104 | 105 | 207 | 290 | 280 | 13 | 39 | 15.16 | 106 | 106 | 211 | 280 | 230 | 30 | 38 | 4.66
2007-09-01 |  | 103 | 104 | 206 | 260 | 260 | 3 | 50 | 14.4 | 105 | 105 | 208 | 261 | 237 | 23 | 50 | 4.42
2007-08-01 |  | 102 | 102 | 202 | 280 | 290 | 5 | 47 | 14.5 | 104 | 104 | 205 | 290 | 260 | 14 | 47 | 4.05
2007-07-01 |  | 104 | 104 | 207 | 275 | 280 | 6 | 43 | 15.2 | 106 | 106 | 210 | 375 | 250 | 25 | 42 | 4.63
2007-06-01 |  | 104 | 104 | 206 | 275 | 280 | 9 | 44 | 13.88 | 105 | 105 | 209 | 290 | 250 | 40 | 44 | 4.5
2007-05-01 |  | 104 | 105 | 208 | 275 | 290 | 5 | 36 | 14.7 | 105 | 105 | 210 | 280 | 270 | 22 | 35 | 4.81
2007-04-01 |  | 102 | 102 | 203 | 264 | 267 | 6 | 38 | 13.9 | 104 | 104 | 207 | 264 | 240 | 23 | 37 | 4.76
2007-03-01 |  | 104 | 104 | 208 | 275 | 290 | 11 | 27 | 15.31 | 105 | 105 | 209 | 275 | 255 | 21 | 25 | 5.01
2007-02-01 |  | 103 | 104 | 207 | 280 | 290 | 5 | 28 | 15.8 | 105 | 105 | 210 | 275 | 250 | 11 | 27 | 5.14
2007-01-01 |  | 102 | 103 | 204 | 280 | 290 | 7 | 29 | 15.45 | 105 | 105 | 209 | 275 | 240 | 10 | 28 | 5.37
2006-12-01 |  | 102 | 102 | 203 | 300 | 300 | 7 | 35 | 15.4 | 104 | 104 | 207 | 250 | 239 | 11 | 34 | 5.16
2006-11-01 |  | 104 | 105 | 209 | 280 | 280 | 8 | 30 | 15.3 | 107 | 107 | 212 | 290 | 250 | 25 | 29 | 4.95
2006-10-01 |  | 102 | 102 | 204 | 280 | 290 | 6 | 41 | 14.9 | 105 | 105 | 209 | 290 | 240 | 32 | 40 | 4.87
2006-09-01 |  | 105 | 105 | 208 | 290 | 290 | 13 | 45 | 15.07 | 107 | 107 | 211 | 270 | 250 | 23 | 44 | 5.11
2006-08-01 |  | 104 | 104 | 206 | 310 | 310 | 10 | 45 | 16.5 | 105 | 105 | 209 | 270 | 240 | 13 | 44 | 4.97
2006-07-01 |  | 104 | 104 | 207 | 290 | 290 | 6 | 45 | 16.65 | 105 | 105 | 209 | 270 | 240 | 24 | 45 | 5.56
2006-06-28 |  | 105 | 105 | 209 | - | - | - | 38 | 1.73 | 105 | 105 | 211 | - | - | - | 38 | 1.8
[9 empty] | LGR整定値：200mA | [7 empty] | LGR整定値：200mA
|  | №３ 動力用変圧器（3φ300kVA） 825A | [7 empty] | №４ 動力用変圧器（3φ300kVA） 825A
年月日 |  | R-N: 電圧〔V〕; R: 電流〔A〕; 〔℃〕: 温度; 〔mA〕: 漏洩; S-N: 電圧〔V〕; S: 電流〔A〕; 〔℃〕: 温度; 〔mA〕: 漏洩
|  | R-S | S-T | T-R | R | S | T | 〔℃〕 | 〔mA〕 | R-S | S-T | T-R | R | S | T | 〔℃〕 | 〔mA〕
2013-06-01
2013-05-01 |  | 211 | 210 | 211 | 200 | 225 | 208 | 36 | 10.98 | 209 | 208 | 208 | 168 | 175 | 182 | 33 | 81.2
2013-04-01 |  | 208 | 207 | 208 | 236 | 270 | 239 | 38 | 10.89 | 205 | 203 | 204 | 126 | 116 | 118 | 35 | 78.2
2013-03-01 |  | 210 | 210 | 221 | 161 | 178 | 169 | 36 | 11.32 | 208 | 207 | 208 | 169 | 150 | 180 | 34 | 80.7
2013-02-01 |  | 212 | 211 | 212 | 103 | 112 | 111 | 22 | 10.79 | 209 | 208 | 209 | 315 | 300 | 330 | 24 | 86.8
2013-01-01 |  | 212 | 211 | 214 | 150 | 155 | 158 | 22 | 10.37 | 209 | 208 | 210 | 310 | 290 | 320 | 24 | 85.7
2012-12-01 |  | 210 | 209 | 211 | 86 | 95 | 96 | 24 | 10.6 | 208 | 205 | 209 | 230 | 200 | 235 | 25 | 80.6
2012-11-01 |  | 211 | 210 | 213 | 87 | 92 | 92 | 24 | 11.89 | 209 | 208 | 209 | 217 | 192 | 203 | 23 | 83.2
2012-10-01 |  | 208 | 208 | 208 | 170 | 197 | 177 | 37 | 11.63 | 203 | 203 | 204 | 140 | 134 | 139 | 35 | 79.5
2012-09-01 |  | 204 | 203 | 207 | 290 | 320 | 300 | 56 | 11.87 | 204 | 202 | 205 | 185 | 167 | 179 | 48 | 74.2
2012-08-01 |  | 210 | 209 | 210 | 305 | 330 | 305 | 49 | 13.07 | 208 | 206 | 208 | 154 | 143 | 155 | 43 | 81.3
2012-07-01 |  | 209 | 209 | 210 | 300 | 320 | 310 | 49 | 12.77 | 207 | 206 | 208 | 273 | 253 | 280 | 43 | 82.6
2012-06-01 |  | 208 | 208 | 210 | 320 | 340 | 320 | 49 | 11.45 | 206 | 205 | 206 | 155 | 142 | 155 | 44 | 75.4
2012-05-01 |  | 211 | 210 | 211 | 281 | 325 | 281 | 47 | 10.52 | 208 | 207 | 207 | 103 | 97 | 97 | 43 | 77.6
2012-04-01 |  | 212 | 212 | 212 | 216 | 240 | 219 | 35 | 9.6 | 210 | 209 | 210 | 84 | 65 | 75 | 31 | 83.2
2012-03-01 |  | 210 | 209 | 211 | 171 | 187 | 172 | 30 | 11.54 | 208 | 207 | 208 | 164 | 146 | 162 | 29 | 86.2
2012-02-01 |  | 210 | 209 | 211 | 101 | 104 | 112 | 24 | 8.82 | 207 | 205 | 208 | 215 | 190 | 222 | 25 | 82.2
2012-01-01 |  | 210 | 211 | 212 | 149 | 160 | 165 | 25 | 9.68 | 208 | 206 | 209 | 265 | 235 | 235 | 25 | 80.9
2011-12-01 |  | 212 | 211 | 213 | 118 | 123 | 123 | 24 | 9.58 | 209 | 208 | 210 | 325 | 295 | 329 | 25 | 86.2
2011-11-01 |  | 211 | 210 | 211 | 136 | 147 | 143 | 27 | 9.87 | 208 | 207 | 208 | 140 | 124 | 132 | 26 | 82.4
2011-10-01 |  | 212 | 211 | 212 | 164 | 195 | 195 | 40 | 10.27 | 210 | 209 | 210 | 198 | 188 | 190 | 37 | 81.4
2011-09-01 |  | 208 | 207 | 209 | 420 | 450 | 420 | 59 | 11.83 | 206 | 205 | 207 | 170 | 158 | 170 | 50 | 75.8
2011-08-01 |  | 208 | 208 | 209 | 345 | 370 | 350 | 59 | 12.8 | 206 | 204 | 206 | 175 | 120 | 175 | 50 | 76.5
2011-07-01 |  | 208 | 207 | 209 | 380 | 420 | 380 | 56 | 12.33 | 207 | 204 | 206 | 190 | 175 | 190 | 49 | 77
2011-06-01 |  | 209 | 209 | 210 | 233 | 276 | 259 | 47 | 10.47 | 207 | 206 | 206 | 95 | 86 | 82 | 42 | 78.4
2011-05-01 |  | 209 | 209 | 210 | 216 | 245 | 206 | 46 | 11.01 | 209 | 208 | 209 | 175 | 161 | 170 | 41 | 75.3
2011-04-01 |  | 210 | 209 | 210 | 199 | 220 | 209 | 32 | 9.46 | 207 | 206 | 207 | 120 | 110 | 105 | 30 | 81.6
2011-03-01 |  | 211 | 210 | 212 | 115 | 125 | 128 | 24 | 9.97 | 208 | 207 | 209 | 274 | 244 | 280 | 25 | 83.4
2011-02-01 |  | 210 | 209 | 212 | 152 | 174 | 178 | 31 | 10.28 | 207 | 206 | 209 | 232 | 205 | 237 | 31 | 79.5
2011-01-01 |  | 209 | 209 | 211 | 137 | 137 | 143 | 23 | 9.9 | 205 | 204 | 208 | 296 | 263 | 310 | 26 | 82
2010-12-01 |  | 210 | 209 | 211 | 102 | 117 | 117 | 25 | 10.81 | 208 | 205 | 208 | 272 | 231 | 289 | 25 | 84.3
2010-11-01 |  | 211 | 211 | 214 | 164 | 180 | 180 | 28 | 10.95 | 209 | 208 | 210 | 202 | 160 | 200 | 28 | 83.8
2010-10-01 |  | 211 | 211 | 212 | 211 | 251 | 224 | 45 | 10.52 | 210 | 210 | 210 | 65 | 53 | 62 | 39 | 81.2
2010-09-01 |  | 210 | 210 | 211 | 272 | 289 | 261 | 43 | 11.7 | 208 | 208 | 208 | 162 | 145 | 157 | 39 | 84.3
2010-08-01 |  | 208 | 207 | 209 | 370 | 400 | 370 | 51 | 11.74 | 205 | 204 | 205 | 192 | 173 | 192 | 45 | 78.1
2010-07-01 |  | 209 | 208 | 209 | 510 | 540 | 510 | 61 | 11.54 | 208 | 207 | 208 | 181 | 188 | 210 | 51 | 78.6
2010-06-01 |  | 210 | 210 | 211 | 380 | 420 | 390 | 50 | 11.29 | 209 | 209 | 209 | 125 | 133 | 148 | 44 | 78.8
2010-05-01 |  | 209 | 209 | 210 | 149 | 166 | 162 | 33 | 10.14 | 207 | 206 | 208 | 130 | 115 | 120 | 30 | 82.7
2010-04-01 |  | 211 | 210 | 212 | 206 | 228 | 224 | 31 | 9.45 | 209 | 208 | 209 | 130 | 110 | 128 | 29 | 82.6
2010-03-01 |  | 210 | 209 | 211 | 150 | 159 | 180 | 29 | 9.86 | 207 | 205 | 209 | 180 | 155 | 155 | 28 | 87.6
2010-02-01 |  | 211 | 211 | 213 | 100 | 111 | 113 | 23 | 9.25 | 208 | 208 | 210 | 270 | 245 | 283 | 25 | 84.9
2010-01-01 |  | 210 | 209 | 211 | 134 | 125 | 127 | 25 | 8.97 | 206 | 204 | 207 | 315 | 290 | 330 | 28 | 81.2
2009-12-01 |  | 211 | 211 | 213 | 142 | 152 | 175 | 25 | 9.3 | 209 | 208 | 210 | 163 | 135 | 155 | 25 | 84.7
2009-11-01 |  | 210 | 211 | 212 | 227 | 230 | 275 | 33 | 9.2 | 208 | 208 | 209 | 232 | 216 | 233 | 33 | 82.4
2009-10-01 |  | 206 | 206 | 208 | 290 | 328 | 285 | 39 | 10.02 | 203 | 203 | 204 | 190 | 150 | 175 | 36 | 80.4
2009-09-01 |  | 210 | 211 | 212 | 255 | 280 | 250 | 43 | 11.14 | 209 | 209 | 210 | 190 | 160 | 195 | 39 | 81.8
2009-08-01 |  | 207 | 207 | 209 | 255 | 285 | 253 | 51 | 11.51 | 203 | 203 | 204 | 230 | 209 | 234 | 46 | 79.9
2009-07-01 |  | 208 | 208 | 209 | 300 | 320 | 300 | 50 | 11.44 | 207 | 207 | 208 | 169 | 155 | 175 | 44 | 81.7
2009-06-01 |  | 211 | 211 | 212 | 235 | 280 | 275 | 45 | 10.8 | 209 | 209 | 209 | 158 | 130 | 152 | 40 | 78.8
2009-05-01 |  | 211 | 211 | 212 | 171 | 190 | 179 | 36 | 11.09 | 210 | 209 | 210 | 70 | 63 | 69 | 33 | 81.6
2009-04-01 |  | 207 | 206 | 208 | 193 | 226 | 167 | 46 | 11.07 | 204 | 203 | 204 | 50 | 50 | 50 | 42 | 78.5
2009-03-01 |  | 211 | 211 | 212 | 194 | 205 | 183 | 25 | 10.44 | 209 | 208 | 209 | 190 | 175 | 175 | 24 | 85.5
2009-02-01 |  | 210 | 209 | 210 | 285 | 302 | 265 | 32 | 9.48 | 207 | 205 | 206 | 190 | 160 | 190 | 30 | 83.9
2009-01-01 |  | 212 | 211 | 214 | 110 | 122 | 125 | 21 | 9.89 | 209 | 209 | 210 | 266 | 240 | 285 | 22 | 87.4
2008-12-01 |  | 210 | 210 | 212 | 115 | 126 | 116 | 32 | 9.48 | 208 | 207 | 209 | 135 | 118 | 120 | 30 | 81.9
2008-11-01 |  | 209 | 209 | 211 | 168 | 196 | 174 | 35 | 9.47 | 208 | 206 | 208 | 164 | 144 | 180 | 33 | 82.6
2008-10-01 |  | 209 | 209 | 210 | 127 | 146 | 140 | 30 | 9.93 | 206 | 205 | 207 | 165 | 152 | 160 | 27 | 84.7
2008-09-01 |  | 207 | 207 | 209 | 340 | 377 | 349 | 54 | 11.07 | 205 | 204 | 207 | 206 | 186 | 205 | 47 | 77.4
2008-08-01 |  | 209 | 209 | 210 | 320 | 345 | 320 | 49 | 11.09 | 208 | 206 | 207 | 211 | 175 | 192 | 43 | 80.1
2008-07-01 |  | 208 | 208 | 209 | 350 | 390 | 360 | 55 | 11.63 | 205 | 205 | 206 | 180 | 155 | 183 | 47 | 78.4
2008-06-01 |  | 209 | 210 | 210 | 300 | 325 | 300 | 45 | 9.84 | 207 | 207 | 207 | 86 | 75 | 87 | 40 | 79
2008-05-01 |  | 208 | 208 | 208 | 236 | 263 | 247 | 41 | 10.37 | 205 | 205 | 204 | 125 | 140 | 125 | 37 | 81.1
2008-04-01 |  | 211 | 210 | 210 | 199 | 234 | 203 | 40 | 9.14 | 208 | 208 | 209 | 86 | 61 | 62 | 35 | 81
2008-03-01 |  | 210 | 210 | 212 | 174 | 198 | 188 | 32 | 8.93 | 208 | 208 | 209 | 133 | 111 | 115 | 30 | 81.1
2008-02-01 |  | 210 | 209 | 212 | 122 | 127 | 129 | 25 | 9.51 | 208 | 206 | 209 | 210 | 180 | 215 | 27 | 82.6
2008-01-01 |  | 211 | 211 | 213 | 132 | 132 | 140 | 23 | 10.07 | 209 | 208 | 209 | 300 | 295 | 332 | 25 | 88.3
2007-12-01 |  | 209 | 208 | 211 | 251 | 271 | 278 | 34 | 10.61 | 206 | 205 | 208 | 130 | 113 | 133 | 32 | 79.2
2007-11-01 |  | 209 | 209 | 210 | 199 | 235 | 217 | 39 | 10.44 | 206 | 205 | 207 | 75 | 61 | 68 | 35 | 80.2
2007-10-01 |  | 211 | 211 | 212 | 233 | 265 | 245 | 42 | 10.09 | 209 | 209 | 209 | 80 | 65 | 115 | 37 | 78.3
2007-09-01 |  | 209 | 208 | 209 | 320 | 340 | 320 | 58 | 12.32 | 206 | 205 | 206 | 190 | 180 | 205 | 51 | 77.8
2007-08-01 |  | 205 | 204 | 206 | 310 | 320 | 310 | 55 | 11.92 | 202 | 201 | 202 | 303 | 290 | 315 | 50 | 79.1
2007-07-01 |  | 209 | 209 | 210 | 300 | 335 | 310 | 46 | 11.06 | 207 | 207 | 207 | 125 | 100 | 130 | 41 | 80.3
2007-06-01 |  | 209 | 209 | 211 | 268 | 307 | 273 | 50 | 11.7 | 208 | 207 | 208 | 140 | 128 | 140 | 44 | 78.8
2007-05-01 |  | 210 | 210 | 211 | 215 | 244 | 225 | 38 | 10 | 209 | 208 | 209 | 178 | 146 | 170 | 34 | 84.9
2007-04-01 |  | 209 | 209 | 211 | 193 | 233 | 211 | 39 | 9.32 | 207 | 206 | 208 | 108 | 100 | 105 | 35 | 78.9
2007-03-01 |  | 210 | 210 | 210 | 137 | 158 | 147 | 28 | 10.02 | 207 | 206 | 206 | 370 | 360 | 390 | 30 | 83.7
2007-02-01 |  | 210 | 210 | 211 | 154 | 163 | 147 | 29 | 9.11 | 207 | 207 | 207 | 177 | 176 | 193 | 29 | 83
2007-01-01 |  | 208 | 208 | 210 | 150 | 169 | 166 | 30 | 9.64 | 205 | 204 | 207 | 210 | 200 | 225 | 32 | 80.3
2006-12-01 |  | 206 | 205 | 208 | 205 | 220 | 190 | 36 | 9.53 | 203 | 202 | 204 | 150 | 130 | 148 | 35 | 78.3
2006-11-01 |  | 212 | 212 | 213 | 133 | 148 | 137 | 32 | 9.03 | 209 | 208 | 209 | 200 | 180 | 200 | 30 | 78.4
2006-10-01 |  | 208 | 207 | 209 | 280 | 310 | 310 | 45 | 9.68 | 204 | 203 | 205 | 100 | 83 | 89 | 39 | 76.5
2006-09-01 |  | 210 | 210 | 211 | 330 | 360 | 350 | 48 | 10.99 | 208 | 208 | 208 | 112 | 104 | 115 | 42 | 79.2
2006-08-01 |  | 208 | 208 | 209 | 340 | 380 | 360 | 50 | 10.94 | 205 | 205 | 206 | 270 | 270 | 280 | 44 | 79
2006-07-01 |  | 228 | 208 | 209 | 300 | 330 | 310 | 50 | 10.42 | 206 | 205 | 206 | 301 | 280 | 295 | 45 | 76.6
2006-06-28 |  | 210 | 211 | 211 | - | - | - | 44 | 1.29 | 206 | 207 | 207 | - | - | - | 41 | 4.36
[9 empty] | LGR整定値：200mA | [7 empty] | LGR整定値：200mA
問診 | a 電気設備の増設及び変更の工事を行ったか | 〔mA〕: 無; R-S: d 電気機械器具等から異音、異臭の発生はないか; 〔mA〕: 無
| b 電気機器、建屋の金属部分、水道の蛇口、その他の金属 部分にふれたとき「電撃」を感じたことはないか | 〔mA〕: 無; R-S: e 配線用遮断機、ヒューズ、電動機用過負荷保護 装置が動作したことはないか; 〔mA〕: 無
| c 漏電遮断器及び漏電火災警報器が動作したか | 〔mA〕: 無; R-S: f その他 異常に気付いたことはないか; 〔mA〕: 無
点検個所・点検項目 |  | 〔mA〕: ※; R-S: 点検個所・点検項目; 〔mA〕: ※
| 引込線・構内線路 | T-R: 支持物,碍子,ケーブル,電線; 〔mA〕: ○; R-S: 母線・リード線; R: 過熱,弛み,損傷,支持物; 〔mA〕: ○
| 電 柱 | T-R: 腕木,碍子,支線,電線取付; 〔mA〕: ○; R-S: 油入開閉器; R: ブッシング、油漏、開閉紐、発錆; 〔mA〕: ○
受 |  | T-R: 傾斜,腐食; R-S: 変 圧 器; R: 温度,油漏,音響,ブッシング; 〔mA〕: ○
配 | 区分開閉器 | S-T: PAS; T-R: ブッシング,汚損,発錆,腐食; 〔mA〕: ○; R-S: 高圧進相用; R: 温度,油漏,音響,膨張; 〔mA〕: ○
電 |  | T-R: 開閉紐,制御装置; S-T: コンデンサ; R: ブッシング
設 | 避 雷 器 | S-T: LA; T-R: 損傷,汚損,リード線; 〔mA〕: ○; R-S: 配 電 盤; R: 計器,開閉器,継電器,汚損; 〔mA〕: ○
備 | 取引用変成器 VCT | T-R: 外観; 〔mA〕: ○; R-S: 監視・保護継電器; R: 汚損,取付状況; 〔mA〕: ○
| 計器用変成器 VT,CT | T-R: 過熱,外傷,音響; 〔mA〕: ○; R-S: 接 地 線; R: 断線,損傷,取付状況; 〔mA〕: ○
| 負荷開閉器 | S-T: LBS; T-R: 過熱変色,汚損,碍子; 〔mA〕: ○; R-S: キュービクル; R: 損傷,発錆,標識,施錠; 〔mA〕: ○
| 電力ヒューズ PF | T-R: 過熱変色,汚損; 〔mA〕: ○; R-S: ＳＯＧ操作電源; R: 良否; 〔mA〕: ○
| 遮断器 VCB | T-R: 油漏,ブッシング,過熱変色,表示灯; 〔mA〕: ○
|  |  |  | 扉,標識灯,錠,損傷,汚損 |  |  |  |  | ○ | 接 地 線 |  |  | 断線,損傷,取付状況 |  |  |  | ○
負 | 分電盤 | R-S: 遮断器NFB; T-R: 過熱,損傷,遮断器容量; 〔mA〕: ○; R-S: 配線器具; R: 断線,損傷,取付状況; 〔mA〕: ○
荷 | 制御盤 | R-S: 漏電遮断器; T-R: 過熱,損傷,遮断器容量; 〔mA〕: ○; R-S: 電 動 機; R: 過熱,音響,異臭; 〔mA〕: ○
設 |  | R-S: 電磁 MS,MC; T-R: 過熱,損傷,遮断器容量; 〔mA〕: ○; R-S: 低圧コンデンサ; R: 温度,音響,異臭,膨張; 〔mA〕: －
備 | 分 電 盤 | T-R: 過熱,被覆損傷; 〔mA〕: ○; R-S: 照明設備; R: 不点,損傷; 〔mA〕: ○
| 配 線 | T-R: 過熱,被覆損傷; 〔mA〕: ○; R-S: 漏電火災警報器; R: 過熱,損傷; 〔mA〕: ○
非常用 |  | R-S: 原動機; T-R: 排気,油漏れ,始動,停止; 〔mA〕: ○; R-S: 冷却水; R: 残量; 〔mA〕: －
| 発電設備 | R-S: 発電機; T-R: 音響,過熱,刷子; 〔mA〕: ○; R-S: 燃料（軽油）; R: 残量; S: 60%; T: 30; 〔mA〕: ○
|  | 蓄電池 |  | 電圧,発熱,発錆 |  |  |  |  | ○ |  |  | 定格 21.2ℓ/h | 【燃料補充 06/6/29 50ℓ】
| 1 高・低圧受配電設備、及び負荷設備の点検結果 | T: 非常用発電機
| (1) | R-S: 分電盤LP-1A[L4]№15：売場フロアの絶縁不良【発生2013.1.2】継続; T: 保温ヒーター | 新たに記録すべき異常な所見はありません。
|  | 絶縁抵抗測定値 0 MΩ／250V …ELB動作の危険性あり、使用禁止 | [12 empty] | 年度 | 入 | 切
| (2) | R-S: 新たに記録すべき異常な所見はありません。; T: 2012-11-15; 〔℃〕: 2012-11-15; 〔mA〕: 2013-04-16
特
記
事
項
※ 点検結果 異常のないものは○印、要注意のものは△印、異常のものは×印を附し、注意をする。
Formulas:
契約種別 = EOMONTH([契約種別, row below],0)+1
設備容量 = IF([業務用負荷率別電力]="","",[使用電力量]/DATEDIF([契約種別, row below],[契約種別],"d"))
設備容量 = IF([業務用負荷率別電力]="","",[使用電力量]/DATEDIF(A24,[契約種別],"d"))

## メモ票
事業場名称 |  |  | 株式会社○○ | [5 empty] | 契約電力 |  | 前回点検 |  | 点検日 |  |  | ( ) | 天候 |  |  | 当月シート名
[5 empty] | 富山中央店 |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 時刻 |  | ～ |  | 温度 |  | ℃ | 0606
|  | 開店 |  | 2006-07-21 | [6 empty] | #REF! |  | #REF! |  |  | 営業 10:00～21:00
|  | 取引用電力量計指数（検針値） 0302ハ3613 | [7 empty] | 月 | 原 |  | SOG制御装置 |  | 受電ケーブルシース
年月日 |  | 累積指数 |  | 使用電力量 |  |  | 最大需要電力 |  | 力率 | 負荷 | 単位 |  | 電源 | ZCT | 漏洩電流〔mA〕
|  | 〔kWH〕／600 |  | 〔kWH／月〕 |  | 日平均 | 指数 | 〔kW〕 | 〔％〕 | 率 | 〔h〕 |  | 〔mA〕 | 〔mA〕 | Ｒ | Ｓ | Ｔ
|  |  |  | 自動計算 | [15 empty] | データ行番号
#REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | 14
業務用負荷率別電力
防災用自家発電装置 3φ220V 80kVA
|  | 高圧受電盤 【正相】 | [7 empty] | 蓄電池 |  | 発電機 | 潤滑油 |  | 冷却水 | 周波数 | 回転 | 保温ヒータ
年月日 |  | 電圧〔kV〕 |  |  | 電流〔A〕 |  |  | 力率 | 電力 | 電圧 | 充電 | 電圧 | 圧力 | 温度 | 温度 |  | 速度 | 入切月日
|  | R-S | S-T | T-R | R | S | T | 〔％〕 | 〔kW〕 | 〔V〕 | 〔A〕 | 〔V〕 | 〔MPa〕 | 〔℃〕 | 〔℃〕 | 〔Hz〕 | 〔rpm〕 | ON | OFF
[18 empty] | 2012-11-15 | 2013-04-16
#REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 2012-11-15 | 2013-04-16 | 106
|  | №１ 電灯用変圧器（1φ150kVA） 714A | [7 empty] | №２ 電灯用変圧器（1φ150kVA） 714A | [7 empty] | SC213kVar
年月日 |  | R-S: 電圧〔V〕; R: 電流〔A〕; 力率 〔％〕: 温度; 電力 〔kW〕: 漏洩; 電圧 〔V〕: 電圧〔V〕; 圧力 〔MPa〕: 電流〔A〕; 温度 〔Hz〕: 温度; 温度 〔rpm〕: 漏洩; 温度 ON: SC; 温度 OFF: SR
|  | R-N | S-N | R-S | R | S | N | 〔℃〕 | 〔mA〕 | S-N | T-N | S-T | S | T | N | 〔℃〕 | 〔mA〕 | 〔℃〕 | 〔℃〕
#REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 195
[5 empty] | AM：70φクランプ |  |  |  | LGR整定値：200mA | [7 empty] | LGR整定値：200mA
|  | №３ 動力用変圧器（3φ300kVA） 825A | [7 empty] | №４ 動力用変圧器（3φ300kVA） 825A
年月日 |  | R-N: 電圧〔V〕; R: 電流〔A〕; 〔℃〕: 温度; 〔mA〕: 漏洩; S-N: 電圧〔V〕; S: 電流〔A〕; 〔℃〕: 温度; 〔mA〕: 漏洩
|  | R-S | S-T | T-R | R | S | T | 〔℃〕 | 〔mA〕 | R-S | S-T | T-R | R | S | T | 〔℃〕 | 〔mA〕
#REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | 284
|  | 冷凍機 | [6 empty] | LGR整定値：200mA | エアコン、テナント、DEG | [6 empty] | LGR整定値：200mA
【特記事項】
| (1) | R-S: 分電盤LP-1A[L4]№15：売場フロアの絶縁不良【発生2013.1.2】継続
絶縁抵抗測定値 0 MΩ／250V …ELB動作の危険性あり、使用禁止

## 特記
2013-01-14
2 電灯分電盤LP-1A [L4]コンセント主幹漏電ブレーカ3P-200Aの不規則動作について
12月15日に原因箇所を特定し、改修措置を実施。16日に報告書を提出しました。
3 電灯分電盤LP-1A [L5]コンセント主幹漏電ブレーカ3P-200Aの動作【12月22日発生】について
発生直後に当該ブレーカを再投入されてから本日まで再発しませんでした。
発生日16:13に設置した原因回路探索用調査機器においても異常な漏電電流は検出されませんでした。
原因は、一過性の漏電発生と思われ、本日をもって調査機器による監視を終了しました。
4 キュービクル電灯盤の漏電警報【1月2日9時頃発生】について
原因回路は、電灯分電盤LP-1A [L4] №15「店舗売場フロア」であり、
漏電流≒140mA 絶縁抵抗＝0MΩ（250V）の状態は、本日も継続しています。
当該回路は、負荷電流がほぼ“0”であり、1月3日19:40以降開放してあります。
回路末端を確認できず、原因不明であり、解明・解決するまで当該回路は使用禁止としてください。
2012-12-14
2 電灯分電盤LP-1A [L4]コンセント主幹漏電ブレーカ3P-200Aの不規則動作について
11月18日以降 原因回路特定ため、電路を監視、漏電発生時のデータ収集・調査を継続中です。
調査用測定器 トランジェントレコーダ:HIOKI 8870、クランプ計:3283×2系統
2012-08-14
2 今月の最大需要電力検針値(7月使用分 346kW)が新たな契約電力になります。
前月以前に対して 21kW 減少しました。
2006-06-01
3 パンフレット「電気を上手に安全につカエル？」を配付しました。
電気利用に関する身の回りの再点検に活用してください。
3 本年4月に改定された保安規程の最新版、および細則を配付しました。
3 毎月行う通常点検の実施結果報告は本様式を使用します。
各測定値は、当月を含む13ヶ月分を掲載しています。

## グラフ
事業場名称 | 株式会社○○ 富山中央店 様 |  | 2012-06-01
[5 empty] | 〔kW〕 | 〔kW〕 |  | 使用電力量
|  |  |  | 年月 | 最大需要 | 契約電力 | 月 | 〔kWH／日〕 | 〔kWH／月〕
|  |  |  | 2012-07-01 | 261.6 | 367 | 7月 | 3897.8 | 116934
|  |  |  | 2012-06-01 | 258.6 | 367 | 6月 | 3672.7742 | 113856
|  |  |  | 2012-05-01 | 255.6 | 367 | 5月 | 3571.4 | 107142
|  |  |  | 2012-04-01 | 266.4 | 367 | 4月 | 3596.3226 | 111486
|  |  |  | 2012-03-01 | 268.8 | 367 | 3月 | 3786.6207 | 109812
|  |  |  | 2012-02-01 | 277.2 | 367 | 2月 | 3682.8387 | 114168
|  |  |  | 2012-01-01 | 258.6 | 367 | 1月 | 3709.9355 | 115008
|  |  |  | 2011-12-01 | 251.4 | 367 | 12月 | 3614.8 | 108444
|  |  |  | 2011-11-01 | 249 | 367 | 11月 | 3659.8065 | 113454
|  |  |  | 2011-10-01 | 319.8 | 367 | 10月 | 4168.4 | 125052
|  |  |  | 2011-09-01 | 337.8 | 398 | 9月 | 4609.5484 | 142896
|  |  |  | 2011-08-01 | 367.2 | 449 | 8月 | 4626.5806 | 143424
|  |  |  | 2011-07-01 | 345 | 449 | 7月 | 4416.6 | 132498
|  |  |  | 2011-06-01 | 300 | 449 | 6月 | 3845.6129 | 119214
|  |  |  | 2011-05-01 | 256.2 | 449 | 5月 | 3657.4 | 109722
|  |  |  | 2011-04-01 | 281.4 | 449 | 4月 | 3883.1613 | 120378
|  |  |  | 2011-03-01 | 296.4 | 449 | 3月 | 4075.5 | 114114
|  |  |  | 2011-02-01 | 301.2 | 449 | 2月 | 4132.8387 | 128118
|  |  |  | 2011-01-01 | 277.8 | 449 | 1月 | 3984.3871 | 123516
|  |  |  | 2010-12-01 | 272.4 | 449 | 12月 | 3856 | 115680
|  |  |  | 2010-11-01 | 287.4 | 449 | 11月 | 4065.2903 | 126024
|  |  |  | 2010-10-01 | 398.4 | 449 | 10月 | 4798.4 | 143952
|  |  |  | 2010-09-01 | 448.8 | 449 | 9月 | 5512.4516 | 170886
|  |  |  | 2010-08-01 | 388.8 | 389 | 8月 | 5040 | 156240
|  |  |  | 2010-07-01 | 314.4 | 365 | 7月 | 4304.4 | 129132
|  |  |  | 2010-06-01 | 280.8 | 365 | 6月 | 3940.8387 | 122166
|  |  |  | 2010-05-01 | 266.4 | 365 | 5月 | 3814 | 114420
|  |  |  | 2010-04-01 | 267.6 | 365 | 4月 | 3856.4516 | 119550
|  |  |  | 2010-03-01 | 292.8 | 365 | 3月 | 4014.2143 | 112398
|  |  |  | 2010-02-01 | 285 | 365 | 2月 | 4027.1613 | 124842
|  |  |  | 2010-01-01 | 279 | 365 | 1月 | 3967.9355 | 123006
|  |  |  | 2009-12-01 | 268.2 | 365 | 12月 | 3867.8 | 116034
|  |  |  | 2009-11-01 | 312 | 365 | 11月 | 3956.3226 | 122646
|  |  |  | 2009-10-01 | 298.2 | 365 | 10月 | 4284.4 | 128532
|  |  |  | 2009-09-01 | 345 | 365 | 9月 | 4728.5806 | 146586
|  |  |  | 2009-08-01 | 364.8 | 376 | 8月 | 4648.4516 | 144102
|  |  |  | 2009-07-01 | 321.6 | 376 | 7月 | 4410.2 | 132306
|  |  |  | 2009-06-01 | 261.6 | 376 | 6月 | 3839.4194 | 119022
1 | 表示の“月”は、点検・検針月であり、前月の電気使用状況を示しています。 |  |  | 2009-05-01 | 273 | 376 | 5月 | 3533.6 | 106008
|  |  |  | 2009-04-01 | 253.8 | 376 | 4月 | 3554.7097 | 110196
2 | 「契約電力」は、“その1月の最大需要電力と、前11月の最大需要電力のうち、いずれ |  |  | 2009-03-01 | 267.6 | 376 | 3月 | 3748.2857 | 104952
| か大きい値とする”規程により、決定します。 |  |  | 2009-02-01 | 282.6 | 376 | 2月 | 3810.1935 | 118116
|  |  |  | 2009-01-01 | 274.8 | 376 | 1月 | 3791.0323 | 117522
3 | 基本料金は、下式により算定されます。 |  |  | 2008-12-01 | 285 | 376 | 12月 | 3732.2 | 111966
|  |  |  | 2008-11-01 | 268.8 | 376 | 11月 | 3907.5484 | 121134
|  | 基本料金 ＝ [契約電力量］×[基本料金単価］×[1-(力率-85)÷100］ |  | 2008-10-01 | 346.2 | 376 | 10月 | 4374.6 | 131238
|  |  |  | 2008-09-01 | 375.6 | 376 | 9月 | 4865.2258 | 150822
|  | 式中“[1-(力率-85)÷100］”を、力率割引（85%未満の場合は割増）と言います。 |  | 2008-08-01 | 373.2 | 394 | 8月 | 4939.7419 | 153132
|  |  |  | 2008-07-01 | 292.2 | 394 | 7月 | 3993.6 | 119808
4 | 所見 |  |  | 2008-06-01 | 269.4 | 394 | 6月 | 3817.7419 | 118350
|  |  |  | 2008-05-01 | 256.2 | 394 | 5月 | 3661.6 | 109848
|  |  |  | 2008-04-01 | 276.6 | 394 | 4月 | 3750.1935 | 116256
|  |  |  | 2008-03-01 | 288.6 | 394 | 3月 | 4119.1034 | 119454
|  |  |  | 2008-02-01 | 292.2 | 394 | 2月 | 4015.5484 | 124482
契約電力