## 0710
平成 年 月分
事業場名称 |  |  | 株式会社○○ 富山店 | [8 empty] | 点検日 |  |  | （ ） | 時刻 |  | ～ |  | 契約電力 | 基準行№
[12 empty] | 天候 |  |  |  | 温度 |  |  | ℃ | e95:e106 | 94
契約種別 |  | 業務用季節別曜日別WE | [5 empty] | 設備容量 |  | 650 |  | kVA | 確認者
契約電力 |  | 219.6 |  | kW |  |  | ****ア**** | 非常用発電機 |  | 108 |  | kVA | [5 empty] | 印
電気管理技術者 |  |  | 北管協富***号 |  |  | □□ □□ |  |  |  |  | ℡ | ***-****-**** |  |  |  | FAX・℡ | ***-***-****
| 代務者 |  | 北管協富***号 |  |  | ■■ ■■ |  |  | 印 |  | ℡ | ***-****-**** |  |  |  | FAX・℡ | ***-***-****
|  | 時間帯別（平日）×600〔kWh〕 | [5 empty] | 時間帯別（休日）×600〔kWh〕 | [5 empty] | 使用量 合計 |  |  |  | 休日 | 月 | 点検日データ入力欄
年月日 |  | 累積指数 |  | ① 使用電力量 |  |  |  | 累積指数 |  | ② 使用電力量 |  |  |  | ③＝①+② |  | １日平均 |  | 量率 | 負荷 | 年月日 | 開始 | 終了 | 天候 | 気温
(検針日） |  | [1] |  | 〔kWh／月〕 |  | 〔kWh／日〕 |  | [3] |  | 〔kWh／月〕 |  | 〔kWh／日〕 |  | 〔kWh／月〕 |  | 〔kWh／日〕 |  | ②／③ | 率 |  | 時刻 | 時刻 |  | ℃
2013-06-01
2013-05-01 |  | 4733.46 |  | 27414 |  | 913.8 |  | 2442 |  | 11706 |  | 390.2 |  | 39120 |  | 1304 |  | 29.92% | 43.12% | 2013-05-07 | 11:00 | 12:00 | 晴 | 13.8
2013-04-01 |  | 4687.77 |  | 25704 |  | 829.1613 |  | 2422.49 |  | 15018 |  | 484.4516 |  | 40722 |  | 1313.6129 |  | 36.88% | 32.46% | 2013-04-04 | 10:40 | 11:50 | 晴 | 16
2013-03-01 |  | 4644.93 |  | 33828 |  | 1208.1429 |  | 2397.46 |  | 16650 |  | 594.6429 |  | 50478 |  | 1802.7857 |  | 32.98% | 41.18% | 2013-03-06 | 12:40 | 13:40 | 曇 | 15
2013-02-01 |  | 4588.55 |  | 31890 |  | 1028.7097 |  | 2369.71 |  | 25266 |  | 815.0323 |  | 57156 |  | 1843.7419 |  | 44.21% | 41.04% | 2013-02-06 | 11:00 | 12:10 | 雪 | 1
2013-01-01 |  | 4535.4 |  | 35364 |  | 1140.7742 |  | 2327.6 |  | 21816 |  | 703.7419 |  | 57180 |  | 1844.5161 |  | 38.15% | 41.59% | 2013-01-07 | 10:30 | 11:30 | 晴 | 4.2
2012-12-01 |  | 4476.46 |  | 28242 |  | 941.4 |  | 2291.24 |  | 12270 |  | 409 |  | 40512 |  | 1350.4 |  | 30.29% | 33.98% | 2012-12-07 | 11:50 | 13:00 | 雨 | 3
2012-11-01 |  | 4429.39 |  | 27858 |  | 898.6452 |  | 2270.79 |  | 11088 |  | 357.6774 |  | 38946 |  | 1256.3226 |  | 28.47% | 39.12% | 2002-11-06 | 10:40 | 11:45 | 曇｜雨 | 16.6
2012-10-01 |  | 4382.96 |  | 29958 |  | 998.6 |  | 2252.31 |  | 19608 |  | 653.6 |  | 49566 |  | 1652.2 |  | 39.56% | 35.86% | 2012-10-03 | 11:40 | 13:00 | 曇 | 24
2012-09-01 |  | 4333.03 |  | 45108 |  | 1455.0968 |  | 2219.63 |  | 16548 |  | 533.8065 |  | 61656 |  | 1988.9032 |  | 26.84% | 38.37% | 2012-09-04 | 10:10 | 11:30 | 曇 | 26.9
2012-08-01 |  | 4257.85 |  | 37632 |  | 1213.9355 |  | 2192.05 |  | 18702 |  | 603.2903 |  | 56334 |  | 1817.2258 |  | 33.2% | 34.48% | 2012-08-06 | 12:20 | 13:20 | 曇／雨 | 31.4
2012-07-01 |  | 4195.13 |  | 30522 |  | 1017.4 |  | 2160.88 |  | 12834 |  | 427.8 |  | 43356 |  | 1445.2 |  | 29.6% | 39.51% | 2012-07-04 | 13:10 | 14:20 | 曇 | 31
2012-06-01 |  | 4144.26 |  | 23604 |  | 761.4194 |  | 2139.49 |  | 15588 |  | 502.8387 |  | 39192 |  | 1264.2581 |  | 39.77% | 41.41% | 2012-06-07 | 11:00 | 12:00 | 曇 | 26.2
2012-05-01 |  | 4104.92 |  | 25092 |  | 836.4 |  | 2113.51 |  | 13014 |  | 433.8 |  | 38106 |  | 1270.2 |  | 34.15% | 36% | 2012-05-07 | 12:00 | 13:10 | 晴／曇 | 26.4
2012-04-01 |  | 4063.1 |  | 33132 |  | 1068.7742 |  | 2091.82 |  | 15678 |  | 505.7419 |  | 48810 |  | 1574.5161 |  | 32.12% | 40.65% | 2012-04-05 | 15:10 | 16:20 | 曇／雨 | 8.2
2012-03-01 |  | 4007.88 |  | 41550 |  | 1432.7586 |  | 2065.69 |  | 16734 |  | 577.0345 |  | 58284 |  | 2009.7931 |  | 28.71% | 40.93% | 2012-03-07 | 11:00 | 12:00 | 曇 | 11.5
2012-02-01 |  | 3938.63 |  | 36012 |  | 1161.6774 |  | 2037.8 |  | 25170 |  | 811.9355 |  | 61182 |  | 1973.6129 |  | 41.14% | 41.91% | 2012-02-07 | 13:40 | 14:50 | 曇｜雨 | 6
2012-01-01 |  | 3878.61 |  | 36954 |  | 1192.0645 |  | 1995.85 |  | 20100 |  | 648.3871 |  | 57054 |  | 1840.4516 |  | 35.23% | 36.73% | 2012-01-05 | 13:30 | 15:00 | 雪 | 0.4
2011-12-01 |  | 3817.02 |  | 30156 |  | 1005.2 |  | 1962.35 |  | 15936 |  | 531.2 |  | 46092 |  | 1536.4 |  | 34.57% | 42.01% | 2011-12-08 | 11:20 | 12:40 | 雨｜曇 | 7.9
2011-11-01 |  | 3766.76 |  | 31326 |  | 1010.5161 |  | 1935.79 |  | 19020 |  | 613.5484 |  | 50346 |  | 1624.0645 |  | 37.78% | 41.62% | 2011-11-07 | 13:20 | 14:30 | 雨 | 13
2011-10-01 |  | 3714.55 |  | 41394 |  | 1379.8 |  | 1904.09 |  | 20346 |  | 678.2 |  | 61740 |  | 2058 |  | 32.95% | 42.41% | 2011-10-04 | 10:50 | 11:50 | 晴 | 20.5
2011-09-01 |  | 3645.56 |  | 52398 |  | 1690.2581 |  | 1870.18 |  | 18054 |  | 582.3871 |  | 70452 |  | 2272.6452 |  | 25.63% | 42.2% | 2011-09-08 | 15:30 | 16:40 | 晴 | 30.5
2011-08-01 |  | 3558.23 |  | 46086 |  | 1486.6452 |  | 1840.09 |  | 26496 |  | 854.7097 |  | 72582 |  | 2341.3548 |  | 36.5% | 42.12% | 2011-08-05 | 133:50 | 14:50 | 曇 | 36
2011-07-01 |  | 3481.42 |  | 47628 |  | 1587.6 |  | 1795.93 |  | 17604 |  | 586.8 |  | 65232 |  | 2174.4 |  | 26.99% | 40.92% | 2011-07-07 | 11:00 | 12:10 | 小雨／曇 | 29
2011-06-01 |  | 3402.04 |  | 32352 |  | 1043.6129 |  | 1766.59 |  | 22026 |  | 710.5161 |  | 54378 |  | 1754.129 |  | 40.51% | 37.25% | 2011-06-06 | 10:30 | 11:50 | 晴 | 27
2011-05-01 |  | 3348.12 |  | 30276 |  | 1009.2 |  | 1729.88 |  | 15030 |  | 501 |  | 45306 |  | 1510.2 |  | 33.17% | 41.78% | 2011-05-06 | 11:30 | 13:00 | 晴 | 19.2
2011-04-01 |  | 3297.66 |  | 35688 |  | 1151.2258 |  | 1704.83 |  | 13824 |  | 445.9355 |  | 49512 |  | 1597.1613 |  | 27.92% | 30.47% | 2011-04-06 | 12:30 | 13:50 | 晴 | 22
2011-03-01 |  | 3238.18 |  | 35880 |  | 1281.4286 |  | 1681.79 |  | 17424 |  | 622.2857 |  | 53304 |  | 1903.7143 |  | 32.69% | 36.42% | 2011-03-07 | 13:10 | 14:20 | 小雨 | 9.3
2011-02-01 |  | 3178.38 |  | 41526 |  | 1339.5484 |  | 1652.75 |  | 29118 |  | 939.2903 |  | 70644 |  | 2278.8387 |  | 41.22% | 39.66% | 2011-02-04 | 13:10 | 14:20 | 晴 | 11.5
2011-01-01 |  | 3109.17 |  | 36186 |  | 1167.2903 |  | 1604.22 |  | 21132 |  | 681.6774 |  | 57318 |  | 1848.9677 |  | 36.87% | 36.27% | 2011-01-07 | 11:45 | 13:00 | 雪 | 2.8
2010-12-01 |  | 3048.86 |  | 32532 |  | 1084.4 |  | 1569 |  | 17010 |  | 567 |  | 49542 |  | 1651.4 |  | 34.33% | 39.96% | 2010-12-06 | 12:00 | 13:15 | 晴 | 19
2010-11-01 |  | 2994.64 |  | 40344 |  | 1301.4194 |  | 1540.65 |  | 23154 |  | 746.9032 |  | 63498 |  | 2048.3226 |  | 36.46% | 44.73% | 2010-11-04 | 13:40 | 14:40 | 曇 | 17
2010-10-01 |  | 2927.4 |  | 48714 |  | 1623.8 |  | 1502.06 |  | 24402 |  | 813.4 |  | 73116 |  | 2437.2 |  | 33.37% | 43.85% | 2010-10-05 | 9:30 | 10:30 | 曇 | 23
2010-09-01 |  | 2846.21 |  | 60444 |  | 1949.8065 |  | 1461.39 |  | 25518 |  | 823.1613 |  | 85962 |  | 2772.9677 |  | 29.69% | 45.31% | 2010-09-06 | 13:50 | 14:50 | 曇 | 35.8
2010-08-01 |  | 2745.47 |  | 55530 |  | 1791.2903 |  | 1418.86 |  | 28218 |  | 910.2581 |  | 83748 |  | 2701.5484 |  | 33.69% | 45.21% | 2010-08-05 | 10:50 | 12:00 | 晴 | 38.7
2010-07-01 |  | 2652.92 |  | 50136 |  | 1671.2 |  | 1371.83 |  | 19590 |  | 653 |  | 69726 |  | 2324.2 |  | 28.1% | 41.07% | 2010-07-05 | 11:45 | 13:15 | 曇 | 25
2010-06-01 |  | 2569.36 |  | 32856 |  | 1059.871 |  | 1339.18 |  | 23808 |  | 768 |  | 56664 |  | 1827.871 |  | 42.02% | 40.43% | 2010-06-07 | 10:50 | 12:00 | 曇 | 29
2010-05-01 |  | 2514.6 |  | 33960 |  | 1132 |  | 1299.5 |  | 15096 |  | 503.2 |  | 49056 |  | 1635.2 |  | 30.77% | 42.85% | 2010-05-06 | 10:00 | 11:50 | 晴 | 32
2010-04-01 |  | 2458 |  | 40122 |  | 1294.2581 |  | 1274.34 |  | 16686 |  | 538.2581 |  | 56808 |  | 1832.5161 |  | 29.37% | 35.55% | 2010-04-05 | 13:45 | 14:45 | 曇 | 18
2010-03-01 |  | 2391.13 |  | 38994 |  | 1392.6429 |  | 1246.53 |  | 18966 |  | 677.3571 |  | 57960 |  | 2070 |  | 32.72% | 39.71% | 2010-03-05 | 15:10 | 16:10 | 曇 | 15
2010-02-01 |  | 2326.14 |  | 38136 |  | 1230.1935 |  | 1214.92 |  | 27360 |  | 882.5806 |  | 65496 |  | 2112.7742 |  | 41.77% | 40.53% | 2010-02-08 | 12:00 | 13:10 | 曇 | 9
2010-01-01 |  | 2262.58 |  | 38868 |  | 1253.8065 |  | 1169.32 |  | 21798 |  | 703.1613 |  | 60666 |  | 1956.9677 |  | 35.93% | 38.83% | 2010-01-07 | 10:30 | 11:30 | 曇 | 8
2009-12-01 |  | 2197.8 |  | 33690 |  | 1123 |  | 1132.99 |  | 19872 |  | 662.4 |  | 53562 |  | 1785.4 |  | 37.1% | 41.33% | 2009-12-07 | 10:00 | 11:15 | 曇 | 11
2009-11-01 |  | 2141.65 |  | 41298 |  | 1332.1935 |  | 1099.87 |  | 19986 |  | 644.7097 |  | 61284 |  | 1976.9032 |  | 32.61% | 43.86% | 2009-11-06 | 10:50 | 12:30 | 晴 | 21
2009-10-01 |  | 2072.82 |  | 43404 |  | 1446.8 |  | 1066.56 |  | 25506 |  | 850.2 |  | 68910 |  | 2297 |  | 37.01% | 43.82% | 2009-10-08 | 14:45 | 15:50 | 雨 | 16
2009-09-01 |  | 2000.48 |  | 55392 |  | 1786.8387 |  | 1024.05 |  | 26376 |  | 850.8387 |  | 81768 |  | 2637.6774 |  | 32.26% | 43.51% | 2009-09-07 | 11:30 | 12:30 | 晴｜曇 | 30
2009-08-01 |  | 1908.16 |  | 56982 |  | 1838.129 |  | 980.09 |  | 23706 |  | 764.7097 |  | 80688 |  | 2602.8387 |  | 29.38% | 40.62% | 2009-08-07 | 10:50 | 12:10 | 曇 | 28.5
2009-07-01 |  | 1813.19 |  | 54732 |  | 1824.4 |  | 940.58 |  | 20610 |  | 687 |  | 75342 |  | 2511.4 |  | 27.36% | 42.33% | 2009-07-07 | 14:00 | 15:00 | 曇 | 32
2009-06-01 |  | 1721.97 |  | 36708 |  | 1184.129 |  | 906.23 |  | 30762 |  | 992.3226 |  | 67470 |  | 2176.4516 |  | 45.59% | 41.41% | 2009-06-05 | 10:45 | 12:00 | 曇 | 23.5
2009-05-01 |  | 1660.79 |  | 39834 |  | 1327.8 |  | 854.96 |  | 17370 |  | 579 |  | 57204 |  | 1906.8 |  | 30.37% | 37.41% | 2009-05-07 | 10:10 | 11:30 | 雨／曇 | 18
2009-04-01 |  | 1594.4 |  | 42462 |  | 1369.7419 |  | 826.01 |  | 19554 |  | 630.7742 |  | 62016 |  | 2000.5161 |  | 31.53% | 40.39% | 2009-04-06 | 10:10 | 11:20 | 晴 | 16.5
2009-03-01 |  | 1523.63 |  | 39252 |  | 1401.8571 |  | 793.42 |  | 19008 |  | 678.8571 |  | 58260 |  | 2080.7143 |  | 32.63% | 37.53% | 2009-03-05 | 11:30 | 12:30 | 薄曇 | 11
2009-02-01 |  | 1458.21 |  | 41280 |  | 1331.6129 |  | 761.74 |  | 28092 |  | 906.1935 |  | 69372 |  | 2237.8065 |  | 40.49% | 38% | 2009-02-04 | 12:00 | 13:15 | 晴 | 11
2009-01-01 |  | 1389.41 |  | 42180 |  | 1360.6452 |  | 714.92 |  | 25002 |  | 806.5161 |  | 67182 |  | 2167.1613 |  | 37.22% | 44.13% | 2009-01-07 | 11:00 | 12:00 | 晴 | 7
2008-12-01 |  | 1319.11 |  | 38958 |  | 1298.6 |  | 673.25 |  | 25992 |  | 866.4 |  | 64950 |  | 2165 |  | 40.02% | 42.59% | 2008-12-05 | 11:00 | 12:10 | 雨 | 12
2008-11-01 |  | 1254.18 |  | 52530 |  | 1694.5161 |  | 629.93 |  | 22170 |  | 715.1613 |  | 74700 |  | 2409.6774 |  | 29.68% | 45.72% | 2008-11-05 | 11:30 | 13:00 | 晴 | 21
2008-10-01 |  | 1166.63 |  | 54420 |  | 1814 |  | 592.98 |  | 28164 |  | 938.8 |  | 82584 |  | 2752.8 |  | 34.1% | 44.25% | 2008-10-06 | 10:40 | 12:10 | 曇／小雨 | 21
2008-09-01 |  | 1075.93 |  | 63552 |  | 2050.0645 |  | 546.04 |  | 30828 |  | 994.4516 |  | 94380 |  | 3044.5161 |  | 32.66% | 42.45% | 2008-09-08 | 11:10 | 12:30 | 曇／晴 | 29
2008-08-01 |  | 970.01 |  | 69504 |  | 2242.0645 |  | 494.66 |  | 30540 |  | 985.1613 |  | 100044 |  | 3227.2258 |  | 30.53% | 44.91% | 2008-08-05 | 10:30 | 11:45 | 曇 | 28
2008-07-01 |  | 854.17 |  | 56058 |  | 1868.6 |  | 443.76 |  | 25542 |  | 851.4 |  | 81600 |  | 2720 |  | 31.3% | 44.24% | 2008-07-07 | 15:00 | 16:10 | 曇｜晴 | 34
2008-06-01 |  | 760.74 |  | 43602 |  | 1406.5161 |  | 401.19 |  | 31566 |  | 1018.2581 |  | 75168 |  | 2424.7742 |  | 41.99% | 45.02% | 2008-06-06 | 10:40 | 12:10 | 曇 | 22
2008-05-01 |  | 688.07 |  | 46056 |  | 1535.2 |  | 348.58 |  | 19920 |  | 664 |  | 65976 |  | 2199.2 |  | 30.19% | 39.46% | 2008-05-08 | 14:20 | 15:10 | 曇 | 23
2008-04-01 |  | 611.31 |  | 45960 |  | 1482.5806 |  | 315.38 |  | 24618 |  | 794.129 |  | 70578 |  | 2276.7097 |  | 34.88% | 43.32% | 2008-04-09 | 13:40 | 15:00 | 曇 | 18
2008-03-01 |  | 534.71 |  | 47868 |  | 1650.6207 |  | 274.35 |  | 22068 |  | 760.9655 |  | 69936 |  | 2411.5862 |  | 31.55% | 43.27% | 2008-03-05 | 11:40 | 13:00 | 曇 | 6
2008-02-01 |  | 454.93 |  | 41862 |  | 1350.3871 |  | 237.57 |  | 31812 |  | 1026.1935 |  | 73674 |  | 2376.5806 |  | 43.18% | 44.13% | 2008-02-05 | 14:00 | 15:15 | 雪｜曇 | 2
2008-01-01 |  | 385.16 |  | 44496 |  | 1435.3548 |  | 184.55 |  | 27468 |  | 886.0645 |  | 71964 |  | 2321.4194 |  | 38.17% | 45.41% | 2008-01-09 | 14:00 | 15:30 | 曇／雨 | 5
2007-12-01 |  | 311 |  | 47190 |  | 1573 |  | 138.77 |  | 20538 |  | 684.6 |  | 67728 |  | 2257.6 |  | 30.32% | 43.92% | 2007-12-06 | 11:30 | 14:00 | 曇 | 16
2007-11-01 |  | 232.35 |  | 38346 |  | 1236.9677 |  | 104.54 |  | 15582 |  | 502.6452 |  | 53928 |  | 1739.6129 |  | 28.89% | 33.65% | 2007-11-05 | 14:00 | 16:30 | 曇 | 18
2007-10-01 |  | 168.44 |  | 0 |  | 0 |  | 78.57 |  | 42 |  | 21 |  | 42 |  | 21 |  | 100% | 48.61% | 2007-10-11 | 10:30 | 13:00 | 曇 | 20
2007-09-29 |  | 168.44 |  | 0 |  | 0 |  | 78.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 2007-09-29 | 16:00
2007-08-28 |  | 168.44 |  | 21336 |  | 790.2222 |  | 78.5 |  | 7122 |  | 104.7353 |  | 28458 |  | 1054 |  | 25.03% | 15.47% | 2007-08-28
2007-08-01 |  | 132.88 |  | 59478 |  | 1918.6452 |  | 66.63 |  | 29928 |  | 729.9512 |  | 89406 |  | 2884.0645 |  | 33.47% | 46.04% | 2007-08-03 | 11:20 | 13:00 | 曇 | 38
2007-07-01 |  | 33.75 |  | 57451 |  | 1915.0333 |  | 16.75 |  | 24344 |  | 811.4667 |  | 81795 |  | 2726.5 |  | 29.76% | 47.22% | 2007-07-05 | 10:15 | 12:30 | 曇 | 21
2007-06-21 |  | 2.83 |  | 18552 |  |  |  | 2.83 |  | 8352 |  | 6/21～7/1 |  | WhM取替
2007-06-21 |  | 36789.7 |  | 38899 |  |  |  | 21618.6 |  | 15992 |  | 6/1～6/21 |  | 乗率変更 ×10→600
2007-06-01 |  | 32899.8 | [5 empty] | 20019.4 | [11 empty] | 2007-06-11 | 10:10 | 12:20 | 曇 | 24
3φ220V 108kVA 非常用発電機 三菱PG-115LX
|  | 最大需要電力 |  |  |  | 力 |  | SOG制御装置 |  |  | 出力 | 出力 | 始動 | 潤滑油 | 機関 | 冷却水 | 潤滑油 | 運転延 | 燃料 | 契約電力 | 基本料金
年月日 |  | 指数 |  | ×600 |  | 率 |  | 電源 | ZCT |  | 電圧 | 周波数 | 電池 | 圧力 | 回転数 | 温度 | 温度 | 時間 | 残量 | 〔kW〕 | 2100
|  |  |  | 〔kW〕 |  | 〔％〕 |  | 〔mA〕 | 〔mA〕 |  | 〔V〕 | 〔Hz〕 | 〔V〕 | 〔kg/c㎡〕 | 〔rpm〕 | 〔℃〕 | 〔℃〕 | 〔h〕 | 満85ℓ |  | 〔円〕
2013-06-01 | [10 empty] | 3φ220V 108kVA 非常用発電機 三菱PG-115LX 契約電力: 220
2013-05-01 |  | 0.21 |  | 126 |  | 100 |  | 18 | 0.02 |  | 217 | 62.2 | 27.7 | 3 | 2900 | <50 | <50 | 6.3 | 48% | 220 | 392700
2013-04-01 |  | 0.281 |  | 168.6 |  | 100 |  | 17.9 | 0.04 |  | 217 | 62.2 | 26.3 | 3 | 2900 | <50 | <50 | 6.3 | 50% | 220 | 392700
2013-03-01 |  | 0.304 |  | 182.4 |  | 100 |  | 17.9 | 0.06 |  | 216 | 62 | 26.2 | 3 | 2880 | <50 | <50 | 6.3 | 50% | 220 | 392700
2013-02-01 |  | 0.312 |  | 187.2 |  | 100 |  | 17.99 | 0.04 |  | 215 | 62 | 26.2 | 3 | 2850 | <50 | <50 | 6.3 | 50% | 220 | 392700
2013-01-01 |  | 0.308 |  | 184.8 |  | 100 |  | 18.41 | 0.03 |  | 215 | 61.9 | 26.2 | 3 | 2850 | <50 | <50 | 6.2 | 50% | 220 | 392700
2012-12-01 |  | 0.276 |  | 165.6 |  | 100 |  | 18.2 | 0.01 |  | 215 | 61.9 | 26.3 | 3 | 2850 | <50 | <50 | 6.2 | 50% | 220 | 392700
2012-11-01 |  | 0.223 |  | 133.8 |  | 100 |  | 18 | 0.02 |  | 217 | 62.2 | 26 | 3.2 | 2900 | <50 | <50 | 6.2 | 55% | 220 | 392700
2012-10-01 |  | 0.32 |  | 192 |  | 100 |  | 17.8 | 0.03 |  | 219 | 62.4 | 26.2 | 3 | 2920 | <50 | <50 | 6.1 | 55% | 220 | 392700
2012-09-01 |  | 0.36 |  | 216 |  | 100 |  | 17.8 | 0.05 |  | 219 | 62.4 | 26.2 | 3 | 2950 | <50 | <50 | 6.1 | 55% | 220 | 392700
2012-08-01 |  | 0.366 |  | 219.6 |  | 100 |  | 17.6 | 0.06 |  | 219 | 62.4 | 26.2 | 3 | 2950 | <50 | <50 | 6.1 | 55% | 224 | 399840
2012-07-01 |  | 0.254 |  | 152.4 |  | 100 |  | 17.6 | 0.05 |  | 219 | 62.5 | 26 | 3 | 2930 | <50 | <50 | 6.1 | 55% | 232 | 414120
2012-06-01 |  | 0.212 |  | 127.2 |  | 100 |  | 17.7 | 0.05 |  | 218 | 62.5 | 26 | 3 | 2910 | <50 | <50 | 6.1 | 55% | 232 | 414120
2012-05-01 |  | 0.245 |  | 147 |  | 100 |  | 17.8 | 0.05 |  | 217 | 62.1 | 26.2 | 3 | 2900 | <50 | <50 | 6.1 | 55% | 232 | 414120
2012-04-01 |  | 0.269 |  | 161.4 |  | 100 |  | 17.7 | 0.04 |  | 216 | 62.1 | 26 | 2.8 | 2890 | <50 | <50 | 6.1 | 58% | 232 | 414120
2012-03-01 |  | 0.341 |  | 204.6 |  | 100 |  | 18 | 0.04 |  | 216 | 62.1 | 26.2 | 2.8 | 2890 | <50 | <50 | 6 | 58% | 232 | 414120
2012-02-01 |  | 0.327 |  | 196.2 |  | 100 |  | 18.37 | 0.04 |  | 216 | 62 | 26 | 2.8 | 2880 | <50 | <50 | 5.9 | 58% | 232 | 414120
2012-01-01 |  | 0.348 |  | 208.8 |  | 100 |  | 17.87 | 0.04 |  | 215 | 61.8 | 26 | 2.8 | 2860 | <50 | <50 | 5.9 | 58% | 239 | 426615
2011-12-01 |  | 0.254 |  | 152.4 |  | 100 |  | 18.2 | 0.04 |  | 217 | 62 | 26.3 | 3 | 2890 | <50 | <50 | 5.9 | 60% | 239 | 426615
2011-11-01 |  | 0.271 |  | 162.6 |  | 100 |  | 18.1 | 0.04 |  | 218 | 62 | 26.2 | 3 | 2900 | <50 | <50 | 5.9 | 60% | 239 | 426615
2011-10-01 |  | 0.337 |  | 202.2 |  | 100 |  | 18.1 | 0.04 |  | 218 | 62.2 | 26.2 | 3.2 | 2900 | <50 | <50 | 5.8 | 62% | 239 | 426615
2011-09-01 |  | 0.374 |  | 224.4 |  | 100 |  | 17.6 | 0.04 |  | 219 | 62.3 | 26.2 | 3 | 2950 | <50 | <50 | 5.8 | 62.5% | 239 | 426615
2011-08-01 |  | 0.386 |  | 231.6 |  | 100 |  | 17.38 | 0.04 |  | 219 | 62.3 | 26.2 | 3 | 2950 | <50 | <50 | 5.8 | 62.5% | 255 | 455175
2011-07-01 |  | 0.369 |  | 221.4 |  | 100 |  | 17.4 | 0.07 |  | 219 | 62.3 | 26.2 | 3 | 2940 | <50 | <50 | 5.8 | 62.5% | 255 | 455175
2011-06-01 |  | 0.327 |  | 196.2 |  | 100 |  | 17.81 | 0.07 |  | 217 | 62.3 | 26.2 | 3 | 2900 | <50 | <50 | 5.8 | 63% | 255 | 455175
2011-05-01 |  | 0.251 |  | 150.6 |  | 100 |  | 18 | 0.07 |  | 217 | 62.1 | 26.2 | 3 | 2900 | <50 | <50 | 5.7 | 63% | 255 | 455175
2011-04-01 |  | 0.364 |  | 218.4 |  | 100 |  | 18.2 | 0.08 |  | 216 | 62 | 26.2 | 2.7 | 2880 | <50 | <50 | 5.7 | 65% | 255 | 455175
2011-03-01 |  | 0.363 |  | 217.8 |  | 100 |  | 18.13 | 0.09 |  | 215 | 62 | 26.2 | 2.7 | 2880 | <50 | <50 | 5.7 | 65% | 255 | 455175
2011-02-01 |  | 0.399 |  | 239.4 |  | 100 |  | 17.95 | 0.07 |  | 215 | 62 | 26.2 | 3 | 2880 | <50 | <50 | 5.7 | 65% | 255 | 455175
2011-01-01 |  | 0.354 |  | 212.4 |  | 100 |  | 18.16 | 0.07 |  | 215 | 61.8 | 26 | 2.4 | 2850 | <50 | <50 | 5.7 | 70% | 255 | 455175
2010-12-01 |  | 0.287 |  | 172.2 |  | 100 |  | 17.81 | 0.08 |  | 217 | 62 | 26 | 3 | 2900 | <50 | <50 | 5.7 | 70% | 255 | 455175
2010-11-01 |  | 0.318 |  | 190.8 |  | 100 |  | 18.3 | 0.09 |  | 217 | 62.1 | 26.2 | 3 | 2900 | <50 | <50 | 5.6 | 70% | 255 | 455175
2010-10-01 |  | 0.386 |  | 231.6 |  | 100 |  | 17.9 | 0.11 |  | 217 | 62.3 | 26.2 | 3.2 | 2910 | <50 | <50 | 5.6 | 70% | 255 | 455175
2010-09-01 |  | 0.425 |  | 255 |  | 100 |  | 17.1 | 0.08 |  | 219 | 62.5 | 26.2 | 3 | 2990 | <50 | <50 | 5.5 | 70% | 255 | 455175
2010-08-01 |  | 0.415 |  | 249 |  | 100 |  | 17.08 | 0.07 |  | 219 | 62.5 | 26 | 3 | 2990 | <50 | <50 | 5.5 | 70% | 253 | 451605
2010-07-01 |  | 0.393 |  | 235.8 |  | 100 |  | 17.55 | 0.08 |  | 218 | 62.2 | 26 | 3 | 2910 | <50 | <50 | 5.5 | 70% | 267 | 476595
2010-06-01 |  | 0.314 |  | 188.4 |  | 100 |  | 17.6 | 0.08 |  | 218 | 62.3 | 26 | 3 | 2910 | <50 | <50 | 5.5 | 70% | 267 | 476595
2010-05-01 |  | 0.265 |  | 159 |  | 100 |  | 17.7 | 0.07 |  | 218 | 62.2 | 26.13 | 3 | 2950 | <50 | <50 | 5.5 | 70% | 267 | 476595
2010-04-01 |  | 0.358 |  | 214.8 |  | 100 |  | 17.7 | 0.09 |  | 215 | 62 | 26.2 | 2.5 | 2900 | <50 | <50 | 5.4 | 72% | 267 | 476595
2010-03-01 |  | 0.362 |  | 217.2 |  | 100 |  | 17.95 | 0.08 |  | 215 | 62 | 26.3 | 2.5 | 2900 | <50 | <50 | 5.4 | 72% | 267 | 476595
2010-02-01 |  | 0.362 |  | 217.2 |  | 100 |  | 17.7 | 0.08 |  | 215 | 61.8 | 26.3 | 2.4 | 2880 | <50 | <50 | 5.4 | 74% | 267 | 476595
2010-01-01 |  | 0.35 |  | 210 |  | 100 |  | 17.8 | 0.07 |  | 215 | 61.9 | 26.3 | 2.4 | 2860 | <50 | <50 | 5.4 | 74% | 267 | 476595
2009-12-01 |  | 0.3 |  | 180 |  | 100 |  | 18 | 0.08 |  | 216 | 62.1 | 26.3 | 2.4 | 2880 | <50 | <50 | 5.3 | 74% | 267 | 476595
2009-11-01 |  | 0.313 |  | 187.8 |  | 100 |  | 17.7 | 0.09 |  | 218 | 62.2 | 26 | 2.4 | 2900 | <50 | <50 | 5.3 | 74% | 267 | 476595
2009-10-01 |  | 0.364 |  | 218.4 |  | 100 |  | 17.9 | 0.14 |  | 218 | 62.3 | 26.2 | 2.5 | 2900 | <50 | <50 | 5.3 | 75% | 267 | 476595
2009-09-01 |  | 0.421 |  | 252.6 |  | 100 |  | 17.1 | 0.08 |  | 218 | 62.3 | 26.2 | 2.8 | 2950 | <50 | <50 | 5.3 | 75% | 267 | 476595
2009-08-01 |  | 0.445 |  | 267 |  | 100 |  | 17.5 | 0.09 |  | 218 | 62.3 | 26.2 | 2.8 | 2950 | <50 | <50 | 5.3 | 75% | 299 | 533715
2009-07-01 |  | 0.412 |  | 247.2 |  | 100 |  | 17.4 | 0.08 |  | 218 | 62.3 | 26.2 | 2.8 | 2950 | <50 | <50 | 5.2 | 75% | 299 | 533715
2009-06-01 |  | 0.365 |  | 219 |  | 100 |  | 17.96 | 0.09 |  | 218 | 62.3 | 26.3 | 2.8 | 2900 | <50 | <50 | 5.2 | 75% | 299 | 533715
2009-05-01 |  | 0.354 |  | 212.4 |  | 100 |  | 18.1 | 0.08 |  | 217 | 62.2 | 26.2 | 2.5 | 2900 | <50 | <50 | 5.2 | 75% | 299 | 533715
2009-04-01 |  | 0.344 |  | 206.4 |  | 100 |  | 18.3 | 0.09 |  | 216 | 62.1 | 26.2 | 2.6 | 2900 | <50 | <50 | 5.2 | 75% | 299 | 533715
2009-03-01 |  | 0.385 |  | 231 |  | 100 |  | 18.3 | 0.06 |  | 215 | 61.5 | 26.2 | 2.5 | 2890 | <50 | <50 | 5.2 | 75% | 299 | 533715
2009-02-01 |  | 0.409 |  | 245.4 |  | 100 |  | 18.2 | 0.1 |  | 215 | 62 | 26.3 | 2 | 2890 | <50 | <50 | 5.2 | 75% | 299 | 533715
2009-01-01 |  | 0.341 |  | 204.6 |  | 100 |  | 18.3 | 0.1 |  | 215 | 62 | 26 | 2.5 | 2890 | <50 | <50 | 5.1 | 76% | 299 | 533715
2008-12-01 |  | 0.353 |  | 211.8 |  | 100 |  | 18.1 | 0.06 |  | 218 | 62.1 | 26 | 2.5 | 2900 | <50 | <50 | 5.1 | 76% | 299 | 533715
2008-11-01 |  | 0.366 |  | 219.6 |  | 100 |  | 18.2 | 0.08 |  | 218 | 62.2 | 26 | 2.5 | 2900 | <50 | <50 | 5.1 | 76% | 299 | 533715
2008-10-01 |  | 0.432 |  | 259.2 |  | 100 |  | 18.3 | 0.09 |  | 218 | 62.3 | 26.3 | 2.7 | 2900 | <50 | <50 | 5 | 80% | 299 | 533715
2008-09-01 |  | 0.498 |  | 298.8 |  | 100 |  | 17.9 | 0.1 |  | 218 | 62.3 | 26 | 2.7 | 2950 | <50 | <50 | 5 | 80% | 299 | 533715
2008-08-01 |  | 0.499 |  | 299.4 |  | 100 |  | 17.8 | 0.11 |  | 218 | 62.4 | 26 | 2.7 | 2950 | <50 | <50 | 5 | 80% | 299 | 533715
2008-07-01 |  | 0.427 |  | 256.2 |  | 100 |  | 17.6 | 0.09 |  | 218 | 62.5 | 26.3 | 2.7 | 2950 | <50 | <50 | 5 | 80% | 256 | 456960
2008-06-01 |  | 0.374 |  | 224.4 |  | 100 |  | 18.2 | 0.07 |  | 217 | 62.2 | 26.2 | 2.6 | 2900 | <50 | <50 | 4.9 | 80% | 232 | 414120
2008-05-01 |  | 0.387 |  | 232.2 |  | 100 |  | 18 | 0.06 |  | 217 | 62.2 | 26.2 | 2.6 | 2900 | <50 | <50 | 4.9 | 80% | 232 | 414120
2008-04-01 |  | 0.365 |  | 219 |  | 100 |  | 18.4 | 0.07 |  | 216 | 62.2 | 26.3 | 2.4 | 2900 | <50 | <50 | 4.9 | 80% | 232 | 414120
2008-03-01 |  | 0.387 |  | 232.2 |  | 100 |  | 18.2 | 0.1 |  | 215 | 61.9 | 26.2 | 2.4 | 2880 | <50 | <50 | 4.9 | 80% | 232 | 414120
2008-02-01 |  | 0.374 |  | 224.4 |  | 100 |  | 18.3 | 0.06 |  | 215 | 61.9 | 26.2 | 2.4 | 2880 | <50 | <50 | 4.9 | 80% | 224 | 399840
2008-01-01 |  | 0.355 |  | 213 |  | 100 |  | 18.3 | 0.08 |  | 215 | 62 | 26.2 | 2 | 2900 | <50 | <50 | 4.9 | 80% | 215 | 383775
2007-12-01 |  | 0.357 |  | 214.2 |  | 100 |  | 18 | 0.04 |  | 215 | 62.1 | 26 | 2 | 2900 | <50 | <50 | 4.8 | 80% | 215 | 383775
2007-11-01 |  | 0.359 |  | 215.4 |  | 100 |  | 18 | 0.08 |  | 217 | 62.4 | 26.2 | 2.4 | 2900 | <50 | <50 | 4.8 | 85% | 215 | 383775
2007-10-01 |  | 0.003 |  | 1.8 |  | 100 |  | 18.3 | 0.1 |  | 218 | 62.8 | 26.3 | 3 | 2950 | <50 | <50 | 4.8 | 85% | 2 | 3570
2007-09-29 |  | 0 |  | 0 |  | 100 | 受電 |  |  |  | 3φ220V 108kVA 非常用発電機 三菱PG-115LX 燃料: 100%; 3φ220V 108kVA 非常用発電機 三菱PG-115LX 契約電力: 283.8; 3φ220V 108kVA 非常用発電機 三菱PG-115LX 基本料金: 506940
2007-08-28 |  | 0.473 |  | 283.8 |  | 100 | 休止 |  |  |  | 3φ220V 108kVA 非常用発電機 三菱PG-115LX 燃料: 100%; 3φ220V 108kVA 非常用発電機 三菱PG-115LX 契約電力: 283.8; 3φ220V 108kVA 非常用発電機 三菱PG-115LX 基本料金: 506940
2007-08-01 |  | 0.435 |  | 261 |  | 100 |  | 17.1 | 0.05 |  | - | - | 26.2 | - | - | - | - | - | 100% | 261 | 465885
2007-07-01 |  | 0.401 |  | 240.6 |  | 100 |  | 18.2 | 0.11 |  | 219 | 62.4 | 26.3 | 3 | 0.4 | <50 | <50 | 4.4 | 100% | 242.7 | 433755
2007-06-01 |  | 24.27 |  | 242.7 |  | 100 |  | 18 | 0.03 |  | 3φ220V 108kVA 非常用発電機 三菱PG-115LX 契約電力: 242.7; 3φ220V 108kVA 非常用発電機 三菱PG-115LX 基本料金: 433755
|  | 高圧受電盤（常時）【正相】 | [6 empty] | 受電ケーブルシース |  | 3φ220V 108kVA 非常用発電機 三菱PG-115LX 出力: 電灯盤 T1：1φ150kVA （714A）S-T
年月日 |  | 電圧〔kV〕 |  |  | 電流〔A〕 |  |  | 力率 | 漏電流 〔mA〕 |  | 3φ220V 108kVA 非常用発電機 三菱PG-115LX 出力: 電圧〔V〕; 3φ220V 108kVA 非常用発電機 三菱PG-115LX 機関: 電流〔A〕; 3φ220V 108kVA 非常用発電機 三菱PG-115LX 運転延: 温度; 3φ220V 108kVA 非常用発電機 三菱PG-115LX 燃料: 漏洩
|  | R-S | S-T | T-R | R | S | T | 〔％〕 | R | S | T | S-N | T-N | S-T | S | T | N | 〔℃〕 | 〔mA〕
2013-06-01
2013-05-01 |  | 6.65 | 6.7 | 6.72 | 14.4 | 14.5 | 8.1 | 95 | 2.4 | 3.32 | 2.94 | 108 | 108 | 209 | 197 | 156 | 40 | 25 | 7.39
2013-04-01 |  | 6.55 | 6.6 | 6.6 | 14.1 | 14.1 | 7.8 | 95 | 2.7 | 3.31 | 2.91 | 107 | 107 | 207 | 171 | 144 | 28 | 23 | 6.47
2013-03-01 |  | 6.58 | 6.65 | 6.6 | 14 | 13.6 | 8 | 95 | 2.58 | 3.41 | 3.1 | 108 | 108 | 208 | 197 | 143 | 43 | 23 | 6.08
2013-02-01 |  | 6.55 | 6.65 | 6.65 | 14.5 | 15.5 | 9 | 95 | 2.55 | 3.31 | 2.78 | 107 | 107 | 208 | 208 | 149 | 58 | 12 | 8.32
2013-01-01 |  | 6.7 | 6.73 | 6.7 | 14.3 | 14.5 | 8.3 | 95 | 2.46 | 3.18 | 2.83 | 108 | 108 | 210 | 197 | 148 | 51 | 12 | 9.66
2012-12-01 |  | 6.62 | 6.74 | 6.72 | 15.8 | 17.6 | 10.6 | 95 | 2.54 | 3.31 | 2.82 | 108 | 108 | 210 | 198 | 152 | 46 | 14 | 8.63
2012-11-01 |  | 6.65 | 6.7 | 6.7 | 14 | 14 | 7.9 | 95 | 2.49 | 3.29 | 2.92 | 108 | 108 | 208 | 173 | 149 | 34 | 25 | 8.83
2012-10-01 |  | 6.55 | 6.6 | 6.6 | 13.2 | 13 | 8 | 95 | 2.58 | 3.43 | 3.02 | 108 | 107 | 207 | 161 | 140 | 21 | 33 | 5.95
2012-09-01 |  | 6.6 | 6.65 | 6.68 | 16 | 17 | 11 | 95 | 2.67 | 3.52 | 3.34 | 108 | 108 | 209 | 175 | 166 | 16 | 36 | 7.11
2012-08-01 |  | 6.5 | 6.65 | 6.65 | 15.1 | 15 | 9.6 | 95 | 2.59 | 3.54 | 3.17 | 108 | 108 | 208 | 160 | 155 | 14 | 42 | 5.91
2012-07-01 |  | 6.5 | 6.58 | 6.55 | 17.3 | 18.2 | 11.8 | 95 | 2.58 | 3.53 | 3.32 | 107 | 107 | 207 | 162 | 155 | 11 | 39 | 6.47
2012-06-01 |  | 6.55 | 6.65 | 6.7 | 13.5 | 13 | 8 | 100 | 2.58 | 3.44 | 3.04 | 108 | 108 | 208 | 155 | 139 | 16 | 34 | 6.72
2012-05-01 |  | 6.58 | 6.68 | 6.6 | 14.9 | 14.8 | 9.2 |  | 2.57 | 3.64 | 3.25 | 108 | 108 | 209 | 196 | 185 | 36 | 32 | 4.63
2012-04-01 |  | 6.55 | 6.7 | 6.65 | 14.5 | 14.1 | 8 |  | 2.69 | 3.28 | 3.18 | 107 | 106 | 207 | 180 | 159 | 22 | 22 | 5.45
2012-03-01 |  | 6.65 | 6.7 | 6.7 | 14.6 | 13.6 | 7.7 |  | 2.66 | 3.24 | 3.04 | 108 | 107 | 208 | 164 | 147 | 17 | 20 | 5.65
2012-02-01 |  | 6.7 | 6.72 | 6.72 | 17.7 | 19.2 | 12.3 |  | 2.69 | 3.46 | 3.33 | 109 | 108 | 210 | 193 | 152 | 38 | 15 | 6.62
2012-01-01 |  | 6.55 | 6.62 | 6.6 | 16.4 | 17.3 | 10.3 |  | 2.51 | 3.15 | 3.17 | 106 | 106 | 207 | 171 | 155 | 16 | 12 | 5.21
2011-12-01 |  | 6.7 | 6.72 | 6.72 | 18 | 18.5 | 11.2 |  | 2.57 | 3.48 | 3.35 | 108 | 108 | 210 | 177 | 137 | 38 | 18 | 5.35
2011-11-01 |  | 6.7 | 6.72 | 6.72 | 15 | 15 | 8 |  | 2.6 | 3.5 | 3.17 | 108 | 108 | 210 | 186 | 165 | 22 | 27 | 7.81
2011-10-01 |  | 6.65 | 6.7 | 6.7 | 15.5 | 14.7 | 8.2 |  | 2.61 | 3.25 | 3 | 108 | 108 | 208 | 181 | 165 | 15 | 27 | 7.33
2011-09-01 |  | 6.5 | 6.5 | 6.58 | 18.3 | 19.1 | 11.6 |  | 2.6 | 3.46 | 3.34 | 106 | 106 | 206 | 200 | 170 | 30 | 43 | 7.24
2011-08-01 |  | 6.42 | 6.5 | 6.5 | 21.8 | 23.5 | 15.5 |  | 2.55 | 3.09 | 2.84 | 105 | 105 | 203 | 190 | 180 | 11 | 46 | 6.84
2011-07-01 |  | 6.5 | 6.55 | 6.58 | 18.9 | 19.9 | 12.2 |  | 2.43 | 3.55 | 3.65 | 107 | 107 | 207 | 193 | 180 | 17 | 37 | 7.44
2011-06-01 |  | 6.52 | 6.6 | 6.65 | 19.8 | 21.1 | 12.6 |  | 2.58 | 3.67 | 6.75 | 107 | 106 | 207 | 195 | 179 | 16 | 33 | 7.3
2011-05-01 |  | 6.65 | 6.7 | 6.7 | 16 | 15 | 8.2 |  | 2.48 | 3.78 | 3.72 | 107 | 107 | 208 | 196 | 162 | 32 | 28 | 7.27
2011-04-01 |  | 6.65 | 6.7 | 6.7 | 16.2 | 15.2 | 7.8 |  | 2.29 | 3.76 | 3.81 | 108 | 108 | 208 | 200 | 160 | 35 | 25 | 7.8
2011-03-01 |  | 6.7 | 6.72 | 6.72 | 15.9 | 16.3 | 8.5 |  | 2.23 | 3.94 | 3.94 | 107 | 107 | 208 | 219 | 191 | 25 | 19 | 8.27
2011-02-01 |  | 6.6 | 6.7 | 6.7 | 17.5 | 19.2 | 10.5 |  | 2.29 | 3.82 | 3.85 | 107 | 107 | 208 | 232 | 196 | 38 | 18 | 8.24
2011-01-01 |  | 6.55 | 6.6 | 6.6 | 19.5 | 22.2 | 13.4 |  | 2.31 | 3.7 | 3.96 | 106 | 106 | 207 | 230 | 196 | 35 | 12 | 8.35
2010-12-01 |  | 6.5 | 6.55 | 6.6 | 16 | 16.2 | 8.2 |  | 2.11 | 4.12 | 4.15 | 106 | 106 | 204 | 233 | 192 | 40 | 25 | 7.73
2010-11-01 |  | 6.5 | 6.55 | 6.58 | 16 | 16.1 | 8.3 |  | 2.35 | 4.27 | 4.21 | 107 | 107 | 208 | 220 | 184 | 37 | 27 | 8.03
2010-10-01 |  | 6.58 | 6.7 | 6.7 | 18.4 | 19.4 | 10.7 |  | 2.51 | 3.74 | 3.56 | 107 | 107 | 208 | 230 | 196 | 35 | 29 | 9.61
2010-09-01 |  | 6.4 | 6.5 | 6.5 | 22.2 | 24.4 | 15.6 |  | 2.5 | 3.63 | 3.42 | 105 | 105 | 203 | 226 | 194 | 31 | 47 | 7.58
2010-08-01 |  | 6.3 | 6.4 | 6.4 | 25 | 29.3 | 19.1 |  | 2.68 | 3.73 | 3.46 | 104 | 104 | 202 | 240 | 200 | 41 | 45 | 7.59
2010-07-01 |  | 6.49 | 6.6 | 6.6 | 21 | 23.2 | 19.1 |  | 2.78 | 3.67 | 3.23 | 107 | 107 | 207 | 226 | 202 | 24 | 35 | 8.49
2010-06-01 |  | 6.49 | 6.6 | 6.6 | 19.5 | 20.3 | 11.5 |  | 2.79 | 3.6 | 3.05 | 105 | 105 | 206 | 230 | 197 | 28 | 33 | 7.88
2010-05-01 |  | 6.5 | 6.6 | 6.65 | 19 | 20.2 | 11.7 |  | 2.83 | 3.69 | 3.15 | 106 | 106 | 206 | 223 | 183 | 27 | 36 | 8.29
2010-04-01 |  | 6.52 | 6.55 | 6.65 | 16.5 | 16.5 | 8.8 |  | 2.62 | 3.61 | 3.06 | 106 | 106 | 206 | 225 | 193 | 33 | 26 | 8.12
2010-03-01 |  | 6.6 | 6.6 | 6.7 | 17.1 | 17.3 | 8.3 |  | 2.65 | 3.67 | 3.07 | 106 | 106 | 208 | 223 | 197 | 25 | 25 | 8.43
2010-02-01 |  | 6.52 | 6.55 | 6.62 | 20.1 | 22.2 | 13.2 |  | 2.82 | 3.51 | 3.02 | 105 | 105 | 205 | 239 | 193 | 43 | 15 | 8.88
2010-01-01 |  | 6.55 | 6.65 | 6.62 | 19.8 | 20.8 | 11.4 |  | 2.68 | 3.54 | 3.13 | 106 | 106 | 208 | 235 | 204 | 35 | 13 | 9.74
2009-12-01 |  | 6.6 | 6.7 | 6.7 | 18 | 18.3 | 9 |  | 2.55 | 3.55 | 3.08 | 107 | 106 | 208 | 240 | 200 | 34 | 17 | 9.49
2009-11-01 |  | 6.62 | 6.7 | 6.72 | 18 | 18.6 | 9 |  | 2.66 | 3.59 | 2.94 | 108 | 108 | 209 | 250 | 195 | 40 | 29 | 8.59
2009-10-01 |  | 6.6 | 6.7 | 6.7 | 19 | 18.9 | 10.1 |  | 2.66 | 3.72 | 3.22 | 106 | 106 | 208 | 250 | 200 | 58 | 28 | 8.21
2009-09-01 |  | 6.48 | 6.55 | 6.6 | 21.9 | 21.4 | 12.7 |  | 4.31 | 6.1 | 0.91 | 108 | 108 | 208 | 240 | 200 | 43 | 43 | 8.55
2009-08-01 |  | 6.45 | 6.52 | 6.52 | 22 | 25 | 14 |  | 2.68 | 3.75 | 3.23 | 106 | 106 | 206 | 252 | 206 | 44 | 39 | 8.41
2009-07-01 |  | 6.4 | 6.5 | 6.55 | 23.7 | 25.9 | 15.5 |  | 2.94 | 3.83 | 3.09 | 105 | 105 | 205 | 245 | 210 | 30 | 44 | 7.78
2009-06-01 |  | 6.6 | 6.65 | 6.7 | 19.1 | 20 | 10.5 |  | 2.86 | 3.71 | 2.8 | 106 | 106 | 207 | 240 | 210 | 30 | 32 | 8.3
2009-05-01 |  | 6.7 | 6.74 | 6.74 | 18 | 18.1 | 9.3 |  | 2.8 | 3.56 | 2.77 | 108 | 108 | 209 | 233 | 199 | 42 | 26 | 9.61
2009-04-01 |  | 6.7 | 6.75 | 6.76 | 19 | 18.3 | 8.4 |  | 2.7 | 3.63 | 2.84 | 107 | 107 | 209 | 242 | 198 | 44 | 22 | 9.35
2009-03-01 |  | 6.7 | 6.73 | 6.73 | 19.4 | 19.1 | 9.1 |  | 2.71 | 3.55 | 2.52 | 107 | 107 | 209 | 240 | 205 | 35 | 19 | 8.41
2009-02-01 |  | 6.65 | 6.7 | 6.7 | 19.1 | 19.1 | 9.3 |  | 2.67 | 3.51 | 2.67 | 107 | 106 | 208 | 245 | 230 | 15 | 19 | 8.49
2009-01-01 |  | 6.7 | 6.75 | 6.75 | 20.8 | 20.8 | 10.4 |  | 2.78 | 3.77 | 2.87 | 108 | 108 | 210 | 230 | 220 | 11 | 15 | 9.55
2008-12-01 |  | 6.6 | 6.7 | 6.7 | 21.3 | 21.6 | 9.1 |  | 2.73 | 3.7 | 2.75 | 106 | 105 | 208 | 280 | 220 | 57 | 23 | 8.78
2008-11-01 |  | 6.65 | 6.7 | 6.74 | 20.2 | 20.2 | 10.4 |  | 2.81 | 3.73 | 2.9 | 108 | 108 | 209 | 216 | 199 | 32 | 28 | 8.33
2008-10-01 |  | 6.7 | 6.75 | 6.8 | 21 | 22 | 11 |  | 2.84 | 3.7 | 3.02 | 108 | 108 | 211 | 225 | 195 | 34 | 30 | 9.11
2008-09-01 |  | 6.65 | 6.7 | 6.7 | 23.7 | 25.1 | 14.1 |  | 2.92 | 3.78 | 2.96 | 107 | 106 | 206 | 240 | 204 | 34 | 38 | 8.51
2008-08-01 |  | 6.6 | 6.7 | 6.7 | 23.5 | 25 | 13.5 |  | 2.76 | 3.66 | 3.21 | 107 | 107 | 208 | 259 | 201 | 57 | 37 | 8.97
2008-07-01 |  | 6.5 | 6.6 | 6.55 | 25 | 27 | 16 |  | 2.59 | 3.7 | 3.21 | 106 | 105 | 206 | 265 | 202 | 62 | 47 | 8.39
2008-06-01 |  | 6.45 | 6.5 | 6.51 | 20.5 | 20.5 | 10.8 |  | 2.64 | 3.48 | 2.89 | 108 | 108 | 210 | 229 | 191 | 37 | 32 | 8.64
2008-05-01 |  | 6.3 | 6.3 | 6.4 | 22 | 22.6 | 12.5 |  | 2.65 | 3.52 | 2.8 | 107 | 107 | 209 | 267 | 192 | 74 | 33 | 8.63
2008-04-01 |  | 6.6 | 6.7 | 6.7 | 20.1 | 22.8 | 10.5 |  | 2.73 | 3.6 | 3.07 | 107 | 107 | 209 | 248 | 189 | 65 | 30 | 8.66
2008-03-01 |  | 6.45 | 6.5 | 6.55 | 21.2 | 21.2 | 11 |  | 2.65 | 3.67 | 3.32 | 106 | 106 | 208 | 239 | 192 | 61 | 16 | 8.96
2008-02-01 |  | 6.4 | 6.55 | 6.52 | 20.2 | 19.5 | 9 |  | 2.76 | 3.23 | 1.13 | 106 | 105 | 207 | 248 | 190 | 50 | 15 | 9.29
2008-01-01 |  | 6.52 | 6.6 | 6.6 | 19.7 | 17.1 | 8.3 |  | 3.18 | 3.91 | 1.95 | 106 | 106 | 210 | 231 | 171 | 35 | 21 | 9.15
2007-12-01 |  | 6.4 | 6.45 | 6.45 | 19 | 17.8 | 8.1 |  | 2.39 | 3.43 | 0.64 | 105 | 105 | 206 | 238 | 198 | 38 | 22 | 8.26
2007-11-01 |  | 6.4 | 6.55 | 6.55 | 22 | 22 | 9.8 |  | 3.07 | 4 | 0.92 | 108 | 108 | 210 | 240 | 200 | 48 | 30 | 8.62
2007-10-01 |  | 6.5 | 6.6 | 6.6 | 13 | 12 | 8 |  | 2 | 2.86 | 2.3 | 108 | 108 | 212 | 141 | 143 | - | 30 | 8.1
2007-08-01 |  | 6.3 | 6.4 | 6.4 | 28 | 27 | 9 |  | 3.42 | 2.59 | 0.75 | 以下旧設備 |  |  | 451 |  |  | 51 | 41.7
2007-07-01 |  | 6.49 | 6.53 | 6.53 | 27 | 25 | 7 |  | 3 | 2.88 | 1.61 |  |  |  | 355 |  |  | 34 | 46.7
2007-06-01 |  | 6.45 | 6.5 | 6.58 | 26 | 23 | 6 |  | 3.15 | 3.2 | 2.1 |  |  |  | 253 |  |  | 31 | 44.6
ELR（低圧一括）整定値 0.2A
|  | 動力盤 T2：3φ300kVA （825A） | [7 empty] | 電灯盤 T3：1φ200kVA （952A）R-S | [7 empty] | SC106kVar
年月日 |  | 電圧〔kV〕 R-S: 電圧〔V〕; 電流〔A〕 R: 電流〔A〕; 力率 〔％〕: 温度; 漏電流 〔mA〕 R: 漏洩; 漏電流 〔mA〕 S: 電圧〔V〕; 電圧〔V〕 T-N: 電流〔A〕; 電流〔A〕 T: 温度; 電流〔A〕 N: 漏洩; 温度 〔℃〕: 温度〔℃〕
|  | R-S | S-T | T-R | R | S | T | 〔℃〕 | 〔mA〕 | R-N | S-N | R-S | R | S | N | 〔℃〕 | 〔mA〕 | SC | SR
2013-06-01
2013-05-01 |  | 212 | 211 | 214 | 7 | 18 | 13 | 28 | 23.4 | 107 | 106 | 209 | 256 | 267 | 24 | 25 | 28.8 | 27 | 36
2013-04-01 |  | 210 | 210 | 212 | 17 | 18 | 14 | 27 | 23 | 104 | 104 | 208 | 255 | 248 | 24 | 25 | 26.9 | 26 | 37
2013-03-01 |  | 210 | 211 | 212 | 19 | 20 | 15 | 25 | 23.6 | 105 | 105 | 208 | 247 | 232 | 28 | 23 | 26.8 | 25 | 36
2013-02-01 |  | 209 | 209 | 211 | 60 | 54 | 50 | 15 | 26.2 | 103 | 103 | 208 | 248 | 247 | 23 | 12 | 26.7 | 14 | 21
2013-01-01 |  | 211 | 212 | 214 | 50 | 45 | 46 | 15 | 24.4 | 106 | 105 | 210 | 258 | 241 | 28 | 13 | 27.7 | 17 | 24
2012-12-01 |  | 210 | 210 | 212 | 92 | 113 | 92 | 18 | 28.3 | 105 | 103 | 209 | 256 | 256 | 24 | 15 | 27.7 | 15 | 25
2012-11-01 |  | 212 | 212 | 215 | 17 | 18 | 14 | 30 | 24.1 | 107 | 106 | 210 | 258 | 244 | 28 | 26 | 24 | 27 | 39
2012-10-01 |  | 212 | 212 | 213 | 133 | 148 | 128 | 40 | 24.7 | 107 | 107 | 210 | 239 | 208 | 41 | 35 | 24.5 | 34 | 48
2012-09-01 |  | 210 | 210 | 212 | 210 | 225 | 200 | 43 | 26.3 | 107 | 107 | 210 | 237 | 215 | 34 | 38 | 25.5 | 37 | 49
2012-08-01 |  | 211 | 210 | 209 | 141 | 159 | 129 | 50 | 25.7 | 106 | 106 | 208 | 242 | 226 | 31 | 44 | 24.3 | 42 | 55
2012-07-01 |  | 207 | 208 | 210 | 210 | 227 | 193 | 46 | 25.1 | 104 | 104 | 207 | 243 | 249 | 27 | 41 | 25.5 | 40 | 52
2012-06-01 |  | 212 | 212 | 214 | 21 | 21 | 16 | 40 | 22.2 | 106 | 106 | 208 | 238 | 238 | 27 | 35 | 25.5 | 36 | 49
2012-05-01 |  | 211 | 211 | 213 | 74 | 78 | 63 | 36 | 22.7 | 105 | 105 | 209 | 228 | 257 | 30 | 33 | 25.7 | 35 | 48
2012-04-01 |  | 209 | 209 | 212 | 20 | 19 | 16 | 23 | 23 | 104 | 103 | 207 | 250 | 287 | 39 | 22.5 | 25.7 | 27 | 37
2012-03-01 |  | 210 | 210 | 212 | 18 | 18 | 14 | 24 | 22.7 | 103 | 103 | 208 | 256 | 300 | 40 | 21 | 26.3 | 27 | 37
2012-02-01 |  | 211 | 210 | 212 | 231 | 251 | 222 | 20 | 26.7 | 105 | 105 | 210 | 250 | 283 | 34 | 16 | 26.3 | 28 | 38
2012-01-01 |  | 206 | 207 | 209 | 270 | 299 | 263 | 17 | 26.8 | 102 | 102 | 206 | 253 | 305 | 48 | 13 | 26.4 | 12 | 24
2011-12-01 |  | 212 | 211 | 213 | 71 | 81 | 60 | 20 | 28 | 105 | 105 | 209 | 240 | 282 | 44 | 19 | 25.6 | 23 | 34
2011-11-01 |  | 212 | 212 | 213 | 17 | 18 | 13 | 30 | 24.6 | 105 | 105 | 209 | 300 | 320 | 20 | 28 | 32.6 | 30 | 42
2011-10-01 |  | 213 | 212 | 214 | 21 | 21 | 16 | 31 | 21.9 | 106 | 105 | 210 | 294 | 305 | 14 | 29 | 30.7 | 32 | 45
2011-09-01 |  | 208 | 208 | 210 | 176 | 187 | 158 | 50 | 23.4 | 104 | 104 | 205 | 295 | 322 | 30 | 46 | 28.4 | 50 | 61
2011-08-01 |  | 204 | 204 | 207 | 310 | 330 | 295 | 56 | 25.1 | 104 | 104 | 204 | 300 | 318 | 22 | 48 | 27.9 | 44 | 59
2011-07-01 |  | 208 | 207 | 210 | 200 | 230 | 190 | 44 | 25.2 | 104 | 104 | 207 | 306 | 359 | 53 | 40 | 32 | 42 | 54
2011-06-01 |  | 210 | 209 | 211 | 185 | 231 | 193 | 30 | 25.1 | 105 | 104 | 207 | 304 | 359 | 59 | 35 | 30.7 | 38 | 53
2011-05-01 |  | 210 | 211 | 212 | 17 | 18 | 14 | 30 | 22.3 | 104 | 104 | 208 | 303 | 352 | 44 | 30 | 30.9 | 31 | 45
2011-04-01 |  | 210 | 210 | 212 | 18.2 | 18.9 | 13.9 | 28 | 22 | 105 | 105 | 209 | 303 | 365 | 58 | 27 | 35.1 | 32 | 45
2011-03-01 |  | 210 | 209 | 211 | 19.6 | 20 | 15 | 22 | 23.4 | 103 | 103 | 207 | 307 | 256 | 49 | 20 | 34.7 | 23 | 32
2011-02-01 |  | 209 | 209 | 211 | 106 | 121 | 97 | 21 | 24.9 | 103 | 103 | 207 | 320 | 360 | 40 | 20 | 30.7 | 25 | 35
2011-01-01 |  | 210 | 209 | 211 | 146 | 158 | 133 | 15 | 26.7 | 104 | 104 | 208 | 303 | 358 | 57 | 13 | 30.7 | 18 | 25
2010-12-01 |  | 211 | 210 | 212 | 17 | 18 | 14 | 28 | 21.7 | 105 | 104 | 208 | 300 | 328 | 37 | 27 | 30.1 | 30 | 42
2010-11-01 |  | 213 | 212 | 214 | 18 | 19 | 13 | 29 | 22.1 | 106 | 106 | 210 | 310 | 380 | 69 | 29 | 33.4 | 29 | 41
2010-10-01 |  | 210 | 209 | 212 | 95 | 108 | 77 | 34 | 25.5 | 104 | 104 | 206 | 330 | 350 | 21 | 30 | 30.7 | 33 | 43
2010-09-01 |  | 203 | 202 | 206 | 300 | 320 | 290 | 56 | 25.1 | 102 | 102 | 202 | 345 | 360 | 18 | 49 | 28.2 | 48 | 62
2010-08-01 |  | 203 | 203 | 208 | 410 | 430 | 400 | 56 | 25.4 | 102 | 102 | 203 | 370 | 380 | 16 | 47 | 27.5 | 49 | 63
2010-07-01 |  | 208 | 208 | 210 | 220 | 240 | 220 | 42 | 26.5 | 104 | 104 | 206 | 370 | 350 | 28 | 37 | 28.9 | 38 | 51
2010-06-01 |  | 209 | 208 | 211 | 138 | 150 | 126 | 40 | 24.4 | 105 | 104 | 206 | 380 | 350 | 28 | 35 | 29.4 | 40 | 53
2010-05-01 |  | 208 | 208 | 211 | 158 | 171 | 143 | 41 | 24.4 | 103 | 103 | 206 | 340 | 360 | 23 | 37 | 30.1 | 42 | 57
2010-04-01 |  | 210 | 209 | 212 | 19.2 | 18.8 | 14.8 | 27 | 22.7 | 104 | 104 | 207 | 323 | 350 | 28 | 27 | 28.9 | 31 | 43
2010-03-01 |  | 211 | 210 | 212 | 19.3 | 19.3 | 14.4 | 26 | 23.4 | 104 | 104 | 208 | 350 | 380 | 40 | 27 | 29.4 | 30 | 41
2010-02-01 |  | 208 | 205 | 209 | 195 | 206 | 177 | 20 | 25.5 | 103 | 103 | 205 | 378 | 369 | 20 | 24 | 30.8 | 21 | 31
2010-01-01 |  | 210 | 210 | 212 | 151 | 163 | 139 | 15 | 26.1 | 103 | 103 | 208 | 366 | 387 | 23 | 14 | 31.1 | 16 | 23
2009-12-01 |  | 211 | 211 | 213 | 19 | 19 | 15 | 20 | 23.9 | 105 | 104 | 208 | 360 | 398 | 40 | 18 | 31 | 27 | 34
2009-11-01 |  | 212 | 212 | 214 | 18 | 19 | 15 | 31 | 22.1 | 105 | 105 | 209 | 360 | 420 | 52 | 31 | 32.9 | 33 | 47
2009-10-01 |  | 211 | 211 | 214 | 80 | 90 | 71 | 30 | 26.5 | 105 | 105 | 209 | 380 | 400 | 35 | 30 | 31.5 | 27 | 38
2009-09-01 |  | 209 | 208 | 212 | 210 | 225 | 200 | 44 | 26.5 | 105 | 104 | 207 | 380 | 370 | 9 | 40 | 30.3 | 46 | 57
2009-08-01 |  | 207 | 206 | 209 | 290 | 310 | 280 | 45 | 26.9 | 103 | 103 | 204 | 410 | 410 | 12 | 41 | 32.1 | 40 | 53
2009-07-01 |  | 203 | 203 | 206 | 280 | 310 | 270 | 52 | 26.3 | 102 | 101 | 202 | 410 | 400 | 10 | 46 | 29.8 | 45 | 57
2009-06-01 |  | 212 | 211 | 213 | 110 | 114 | 95 | 37 | 24.8 | 105 | 105 | 209 | 400 | 410 | 25 | 34 | 30.6 | 36 | 51
2009-05-01 |  | 213 | 212 | 214 | 19 | 19 | 15 | 30 | 24.1 | 105 | 104 | 209 | 420 | 400 | 17 | 28 | 31.8 | 31 | 45
2009-04-01 |  | 216 | 214 | 217 | 20 | 20 | 15 | 25 | 23 | 106 | 106 | 212 | 400 | 418 | 19 | 23 | 33.6 | 27 | 39
2009-03-01 |  | 211 | 210 | 212 | 20.5 | 25.2 | 14.1 | 21 | 23.6 | 103 | 103 | 206 | 436 | 419 | 25 | 21 | 31.5 | 27 | 36
2009-02-01 |  | 211 | 210 | 212 | 20 | 21 | 15 | 21 | 23.3 | 104 | 104 | 208 | 430 | 460 | 30 | 21 | 31 | 25 | 37
2009-01-01 |  | 212 | 212 | 213 | 140 | 151 | 127 | 18 | 25.1 | 104 | 104 | 209 | 451 | 417 | 32 | 16 | 33 | 20 | 31
2008-12-01 |  | 212 | 211 | 213 | 19.8 | 19.6 | 14.4 | 25 | 25.1 | 104 | 104 | 208 | 510 | 521 | 15 | 26 | 30.4 | 33 | 45
2008-11-01 |  | 211 | 211 | 212 | 90 | 101 | 81 | 30 | 24.3 | 105 | 104 | 208 | 430 | 420 | 20 | 30 | 30.5 | 32 | 48
2008-10-01 |  | 214 | 213 | 215 | 81 | 89 | 71 | 33 | 25.2 | 106 | 105 | 210 | 415 | 417 | 25 | 32 | 29.9 | 36 | 48
2008-09-01 |  | 209 | 208 | 211 | 169 | 183 | 146 | 44 | 25.9 | 105 | 105 | 208 | 417 | 430 | 17 | 40 | 29.4 | 43 | 58
2008-08-01 |  | 208 | 207 | 210 | 290 | 320 | 280 | 45 | 26.9 | 104 | 103 | 204 | 410 | 427 | 17 | 40 | 31.3 | 41 | 55
2008-07-01 |  | 206 | 206 | 208 | 290 | 320 | 280 | 48 | 27.4 | 104 | 104 | 206 | 420 | 430 | 20 | 50 | 29.8 | 52 | 61
2008-06-01 |  | 211 | 210 | 212 | 143 | 97 | 76 | 35 | 24.7 | 105 | 105 | 210 | 430 | 470 | 40 | 34 | 32.2 | 35 | 48
2008-05-01 |  | 211 | 210 | 212 | 156 | 162 | 142 | 37 | 24.4 | 105 | 105 | 209 | 430 | 430 | 20 | 36 | 30.9 | 33 | 46
2008-04-01 |  | 211 | 210 | 212 | 130 | 141 | 120 | 33 | 24.9 | 105 | 104 | 209 | 415 | 430 | 20 | 32 | 32.2 | 30 | 41
2008-03-01 |  | 211 | 211 | 212 | 24 | 33 | 15 | 18 | 25.6 | 104 | 104 | 208 | 430 | 450 | 30 | 18 | 33.4 | 22 | 30
2008-02-01 |  | 209 | 209 | 211 | 128 | 141 | 120 | 16 | 26.2 | 102 | 102 | 206 | 424 | 459 | 38 | 17 | 33.2 | 18 | 28
2008-01-01 |  | 211 | 211 | 213 | 23 | 22 | 17 | 21 | 24.2 | 103 | 103 | 208 | 412 | 440 | 38 | 24 | 33 | 25 | 35
2007-12-01 |  | 209 | 208 | 211 | 30 | 34 | 22 | 24 | 24.8 | 103 | 102 | 205 | 416 | 449 | 24 | 25 | 31.2 | 30 | 40
2007-11-01 |  | 210 | 211 | 214 | 103 | 120 | 93 | 35 | 25.4 | 105 | 104 | 208 | 440 | 430 | 21 | 33 | 30 | 33 | 46
2007-10-01 |  | 212 | 212 | 215 | 23 | 23 | 18 | 35 | 23 | 107 | 106 | 210 | 177 | 189 | 13 | 30 | 30.8 | 35 | 46
2007-08-01 |  | 201 | 203 | 203 | 430 | 495 | 430 |  |  | 102 | 102 | 201 | 506 |  |  | 50 |  | 39 | 75k
2007-07-01 |  | 210 | 212 | 214 | 170 | 205 | 175 |  |  | 107 | 106 | 210 | 399 |  |  | 33 |  | 24 | Var
2007-06-01 |  | 207 | 210 | 212 | 160 | 190 | 170 |  |  | 103 | 103 | 206 | 399 |  |  | 31 |  | 18
| 【発電機室 発電機始動用】 | 〔℃〕: HS-80-6E（3セル／個）4個組 液式鉛蓄電池《古川》2011.12
蓄 | 電解液量 | S-T: 適正液面; R: ( 補液 ＿＿＿＿cc); R-N: ○; S-N: 全数目視点検 MAXの 100～130％
電 | 電圧 | R-S: F:2.18V/セル ±0.05、 C:2.30V/セル ±0.05; R-N: ○
池 | 比重 | R-S: 1.24; S-T: ±0.01; R: S20=St+0.0007(t-20); R-N: ○
| 液温 | R-S: 過熱、不均等; R: 18; S: ～; T: 18; R-N: ○; S-N: 非接触温度計にて測定 ／ 室温19.7℃
| 電槽・極板 | T-R: 変形、発錆、腐食、脱落; R-N: ○; S-N: 全数目視点検 | 下行に電池全測表 |  | 電圧／比重の下２桁を入力
| № | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | [6 empty] | 全測時 | №１ | №２ | №３ | №４ | №５ | №６ | №７ | №８ | №９ | №１０ | №１１ | №１２
測 | 電圧 | 2.183 | 2.131 | 2.178 | 2.177 | 2.179 | 2.18 | 2.179 | 2.18 | 2.179 | 2.18 | 2.181 | 2.179 | [6 empty] | 表示・印刷 | 83 | 31 | 78 | 77 | 79 | 80 | 79 | 80 | 79 | 80 | 81 | 79
定 | 比重St | 1.248 | 1.25 | 1.25 | 1.249 | 1.249 | 1.249 | 1.248 | 1.246 | 1.247 | 1.246 | 1.247 | 1.246 | [7 empty] | 48 | 50 | 50 | 49 | 49 | 49 | 48 | 46 | 47 | 46 | 47 | 46
値 | 換算S20 | 1.2466 | 1.2486 | 1.2486 | 1.2476 | 1.2476 | 1.2476 | 1.2466 | 1.2446 | 1.2456 | 1.2446 | 1.2456 | 1.2446
| 液量 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 1.3 | 1.2 | 1.3
問診 | a 電気設備の増設及び変更の工事を行ったか | R-N: 無; S-N: d 電気機械器具等から異音、異臭の発生はないか; SR: 無
| b 電気機器、建屋の金属部分、水道の蛇口、その他の金属部分 にふれたとき「電撃」を感じたことはないか | R-N: 無; S-N: e 配線用遮断機、ヒューズ、電動機用過負荷保護装置 が動作したことはないか; SR: 無
| c 漏電遮断器及び漏電火災警報器が動作したか | R-N: 無; S-N: f その他 異常に気付いたことはないか; SR: 無
点検個所・点検項目 |  | R-N: ※; S-N: 点検個所・点検項目; SR: ※
| 電 柱 | R: 腕木,支線,電線取付,傾斜; R-N: ○; S-N: 計器用変成器; S: 過熱,外傷,音響; SR: ○ | 電池全測時行高 13→11
| 引込線路 | R: 支持物,碍子,ケーブル,電線; R-N: ○; S-N: 母線・リード線; S: 過熱,弛み,損傷,支持物; SR: ○
受 | 避 雷 器 | T-R: LA; R: 損傷,汚損,リード線; R-N: ○; S-N: 接 地 線; S: 断線,損傷,取付状況; SR: ○
配 | 取引用変成器 | R: 外観; R-N: ○; S-N: 変 圧 器; S: 温度,油漏,音響,ブッシング; SR: ○
電 | 区分開閉器 | T-R: PAS; R: ブッシング,汚損,発錆; R-N: ○; S-N: 高圧進相リアクトル; S: 温度,油漏,音響,膨張; SR: ○
設 | 高圧断路器 | T-R: DS; R: 過熱変色,汚損,碍子; R-N: ○; R: コンデンサ; S: ブッシング
備 | 高圧遮断器 | T-R: VCB; R: 過熱変色,汚損,碍子,発錆; R-N: ○; S-N: 受 配 電 盤; S: 計器,開閉器,継電器,汚損; SR: ○
| 負荷開閉器 | T-R: LBS; R: 過熱変色,汚損,碍子; R-N: －; S-N: 監視・保護継電器; S: 汚損,取付状況; SR: ○
| カットアウト PC | R: 過熱変色,汚損,碍子; R-N: －; S-N: キュービクル; S: 損傷,発錆,標識,施錠; SR: ○
| 電力ヒューズ PF | R: 過熱変色,汚損,碍子; R-N: －; S-N: ＳＯＧ操作電源; S: 良否; SR: ○
[5 empty] | 扉,標識灯,錠,損傷,汚損 |  |  |  |  | ○ | 電 動 機 |  |  | 過熱,音響,異臭 |  |  |  |  | ○
負 | 分電盤 | R-S: 遮断器; R: 過熱,損傷,遮断器容量; R-N: ○; S-N: 低圧コンデンサ; S: 温度,音響,異臭,膨張; SR: ○
荷 | 制御盤 | R-S: 漏電遮断器; R: 過熱,損傷,遮断器容量; R-N: ○; S-N: 照明設備; S: 不点,損傷; SR: ○
設 |  | R-S: 電磁開閉器; T-R: MC,MS; R: 過熱,損傷,遮断器容量; R-N: ○; S-N: 電熱・溶接装置; S: 過熱,損傷; SR: －
備 | 分電盤・配線 | R: 過熱,被覆損傷; R-N: ○; S-N: 移動機器; S: 被覆損傷,適否; SR: －
| 接地線・配線器具 | R: 過熱,断線,損傷,取付状況; R-N: ○; S-N: 漏電火災警報器; S: 過熱,損傷; SR: ○
非常用 |  | R-S: 原動機; R: 油漏れ,始動,停止,油圧; R-N: ○; S-N: 鉛蓄電池; S: 電圧・温度・液量; SR: ○ | 燃料セル | 定格消費量
| 発電設備 | R-S: 発電機; R: 音響,過熱,刷子; R-N: ○; S-N: 燃料; S: 軽油残量; 〔℃〕: 0; SR: ○ | t95 | 34ℓ/ｈ
|  | 冷却水 |  |  | 残量 |  |  |  |  | ○ |  |  | （定格消費34ℓ/h） | 【燃料補充 / / ℓ】
| 1 高・低圧受配電設備、予備発電設備、負荷設備の点検結果 | 〔mA〕: 非常用発電機
特 | (1) | R-S: 記録すべき異常な所見はありません。; 〔mA〕: 保温ヒーター
[17 empty] | 年度 | 入 | 切
記 |  | 〔mA〕: 2012-11-06; SC: 2012-11-06; SR: 2013-04-04
事
項
※ 点検結果 異常のないものは○印、要注意のものは△印、異常のものは×印を附し、注意をする。
Formulas:
年月日 = EOMONTH([年月日, row below],0)+1

## メモ票
標準 2頁
事業場名称 |  | 株式会社○○ 富山店 |  |  |  |  | 契約電力 |  | 前回点検 |  | 点検日 |  |  | ( ） | 天候 |  |  | 当月シート名
[7 empty] | #REF! |  | #REF! |  | 時刻 |  | ～ |  | 温度 |  | ℃ | 0710
0333ホ3000
時間帯別（平日）×600〔kWh〕 | [5 empty] | 時間帯別（休日）×600〔kWh〕 | [5 empty] | 使用量 合計 |  |  |  | 休日 | 月
累積指数 |  | ① 使用電力量 |  |  |  | 累積指数 |  | ② 使用電力量 |  |  |  | ③＝①+② |  | １日平均 |  | 量率 | 負荷
[1] |  | 〔kWh／月〕 |  | 〔kWh／日〕 |  | [3] |  | 〔kWh／月〕 |  | 〔kWh／日〕 |  | 〔kWh／月〕 |  | 〔kWh／日〕 |  | ②／③ | 率
|  | 自動計算 | [15 empty] | データ行番号
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 15
業務用季節別曜日別WE | [8 empty] | 108kVA 非常用発電機
最大需要電力 |  |  |  | 力 |  | SOG制御装置 |  |  | 出力 | 出力 | 始動 | 潤滑油 | 機関 | 冷却水 | 潤滑油 | 運転延 | 燃料
指数 |  | ×600 | 0 | 率 |  | 電源 | ZCT |  | 電圧 | 周波数 | 電池 | 圧力 | 回転数 | 温度 | 温度 | 時間 | 残量
|  | 〔kW〕 | 0 | 〔％〕 |  | 〔mA〕 | 〔mA〕 |  | 〔V〕 | 〔Hz〕 | 〔V〕 | 〔kg/c㎡〕 | 〔rpm〕 | 〔℃〕 | 〔℃〕 | 〔h〕 | 満85ℓ
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 96
[7 empty] | 保温ヒータ入 | 2012-11-06 | 108kVA 非常用発電機 出力 電圧: 始動［ロック解］→［手］→［ロック解］→［始］
借用合鍵 |  | №10 | ENG室 |  |  |  | 切 | 2013-04-04 | 108kVA 非常用発電機 出力 電圧: 停止［ロック解］→［停］→［ロック解］→［自］
立会開錠 |  | サーバー室 |  |  |  |  | 定格消費量 | 34ℓ/ｈ | 108kVA 非常用発電機 出力 電圧: 発電設備; 108kVA 非常用発電機 潤滑油 圧力: 燃料残量; 108kVA 非常用発電機 冷却水 温度: #REF!
高圧受電盤（常時）【正相】 | [6 empty] | 受電ケーブルシース |  | 108kVA 非常用発電機 出力 周波数: 電灯盤 T1：1φ150kVA （714A）S-T
電圧〔kV〕 |  |  | 電流〔A〕 |  |  |  | 漏電流 〔mA〕 |  | 108kVA 非常用発電機 出力 周波数: 電圧〔V〕; 108kVA 非常用発電機 機関 回転数: 電流〔A〕; 108kVA 非常用発電機 運転延 時間: 温度; 108kVA 非常用発電機 燃料 残量: 漏洩
R-S | S-T | T-R | R | S | T |  | R | S | T | S-N | T-N | S-T | S | T | N | 〔℃〕 | 〔mA〕
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 174
（70口クランプ）
動力盤 T2：3φ300kVA （825A） | [6 empty] | S: 電灯盤 T3：1φ200kVA （952A）R-S; 〔℃〕: SC 106kVar
電圧〔V〕 |  |  | 電流〔A〕 |  |  | 温度 | R: 漏洩; S: 電圧〔V〕; T-N: 電流〔A〕; T: 温度; N: 漏洩; 〔℃〕: 温度〔℃〕
R-S | S-T | T-R | R | S | T | 〔℃〕 | 〔mA〕 | R-N | S-N | R-S | R | S | N | 〔℃〕 | 〔mA〕 | SC | SR
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 250
[7 empty] | ELR（低圧一括）整定値 0.2A | [5 empty] | （160口クランプ） |  |  |  | コイル
| 【発電機室 発電機始動用】 | [5 empty] | HS-80-6E（3セル／個）4個組 液式鉛蓄電池《古川》2011.12
蓄 | 電解液量 |  | 適正液面 |  | ( 補液 ＿＿＿＿cc) |  |  |  | ○ | 全数目視点検 MAXの 100～130％
電 | 電圧 | F:2.18V/セル ±0.05、 C:2.30V/セル ±0.05 | [6 empty] | ○
池 | 比重 | 1.24 | ±0.01 |  | S20=St+0.0007(t-20) |  |  |  | ○
| 液温 | 過熱、不均等 |  |  |  | ～ |  | ℃ | ○ | 非接触温度計にて測定 ／ 室温 ℃
| 電槽・極板 |  |  | 変形、発錆、腐食、脱落 |  |  |  |  | ○ | 全数目視点検
電池 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 全電池測定 |  | 2012-05-07
〔V〕
比重
液量
【点検場所・結果】

## 特記
2013-04-04
2 電気使用状況グラフ（過去3ヶ年間分）を作成、提出しました。
電気設備の効率的運転、電気料金節減の一助としてください。
2012-09-04
| (3) | キュービクル内漏電監視リレー（ＥＬＲ）が動作していました。 →リセット ok
現在の各変圧器の漏れ電流は正常値であり、一過性の漏電または雷サージによる誤動作と思われます。
2 8月分から、契約電力が220kWになります。 対前月比▲4kW、前々月比▲12kWの減です。
8月1日検針の最大需用電力（220kW）が、過去12ヶ月間の最大値であり、適用されます。
2012-05-07
2 発電設備の点検結果
| (1) | 始動用鉛蓄電池の全セルについて電圧、比重を測定しました。
今回は、全てが管理基準値の範囲にあり、良好でした。
| 【発電機室 発電機始動用】 | [6 empty] | HS-80-6E （3セル／個） 4個組 液式鉛蓄電池《GS》1995
蓄 | 電解液量 |  | 適正液面 |  | (2011.10.28 補液 1200cc) |  |  |  |  | ○ | 全数目視点検 MAXの 100～150％
電 | 電圧 | F:2.18V/セル ±0.05、 C:2.30V/セル ±0.05 | [7 empty] | ○ | 全セルの電圧･比重測定記録 2012.5.7
池 | 比重 | 1.24 | ±0.01 |  | S20=St+0.0007(t-20) |  |  |  |  | ○
| 液温 | 過熱、不均等 |  |  | 18 | ～ | 18 |  |  | ○ | 非接触温度計にて測定 ／ 室温23.5℃
| 電槽・極板 |  |  | 変形、発錆、腐食、脱落 | [5 empty] | ○ | 全数目視点検
| № | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
測 | 電圧 | 2.183 | 2.131 | 2.178 | 2.177 | 2.179 | 2.18 | 2.179 | 2.18 | 2.179 | 2.18 | 2.181 | 2.179
定 | 比重St | 1.248 | 1.25 | 1.25 | 1.249 | 1.249 | 1.249 | 1.248 | 1.246 | 1.247 | 1.246 | 1.247 | 1.246
値 | 換算S20 | 1.2466 | 1.2486 | 1.2486 | 1.2476 | 1.2476 | 1.2476 | 1.2466 | 1.2446 | 1.2456 | 1.2446 | 1.2456 | 1.2446
| 液量 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 1.3 | 1.2 | 1.3
2012-04-05
2 負荷設備の点検結果
Ｐ－１盤 主幹漏電ブレーカの動作原因について【2012.4.3 発生・臨時点検】
原因回路は「エアコン1Ｅ」であり、R,S相電路の絶縁抵抗が 0MΩでした。現在開放してあります。

## グラフ
事業場名称 | 株式会社○○ 富山店 様 |  | 2013-04-04 | [10 empty] | 電力量料金（平日） |  | 電力量料金（休日）
[5 empty] | 〔kW〕 | 〔kW〕 |  | 〔千円〕 | 〔千円〕 | 使用電力量（平日） |  | 使用電力量（休日） |  | 夏季 | 他季 | 夏季 | 他季 | Datas Row
|  |  |  | 年月 | 最大需要 | 契約電力 | 月 | 基本料 | 使用料 | 〔kWH／月〕 | 〔kWH／日〕 | 〔kWH／月〕 | 〔kWH／日〕 | 9.98 | 9.07 | 7.13 | 6.48 | 使用 | 最大
|  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1281.4286 | #REF! | 622.2857 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 14 | 95
|  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1339.5484 | #REF! | 939.2903 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 15 | 96
|  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1167.2903 | #REF! | 681.6774 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 16 | 97
|  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1084.4 | #REF! | 567 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 17 | 98
|  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1301.4194 | #REF! | 746.9032 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 18 | 99
|  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1623.8 | #REF! | 813.4 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 19 | 100
|  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1949.8065 | #REF! | 823.1613 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 20 | 101
|  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1791.2903 | #REF! | 910.2581 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 21 | 102
|  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1671.2 | #REF! | 653 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 22 | 103
|  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1059.871 | #REF! | 768 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 23 | 104
|  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1132 | #REF! | 503.2 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 24 | 105
|  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1294.2581 | #REF! | 538.2581 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 25 | 106
|  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1392.6429 | #REF! | 677.3571 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 26 | 107
|  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1230.1935 | #REF! | 882.5806 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 27 | 108
|  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1253.8065 | #REF! | 703.1613 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 28 | 109
|  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1123 | #REF! | 662.4 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 29 | 110
|  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1332.1935 | #REF! | 644.7097 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 30 | 111
|  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1446.8 | #REF! | 850.2 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 31 | 112
|  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1786.8387 | #REF! | 850.8387 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 32 | 113
|  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1838.129 | #REF! | 764.7097 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 33 | 114
|  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1824.4 | #REF! | 687 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 34 | 115
|  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1184.129 | #REF! | 992.3226 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 35 | 116
|  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1327.8 | #REF! | 579 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 36 | 117
|  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1369.7419 | #REF! | 630.7742 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 37 | 118
|  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1401.8571 | #REF! | 678.8571 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 38 | 119
|  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1331.6129 | #REF! | 906.1935 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 39 | 120
|  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1360.6452 | #REF! | 806.5161 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 40 | 121
|  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1298.6 | #REF! | 866.4 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 41 | 122
|  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1694.5161 | #REF! | 715.1613 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 42 | 123
|  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1814 | #REF! | 938.8 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 43 | 124
|  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 2050.0645 | #REF! | 994.4516 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 44 | 125
|  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 2242.0645 | #REF! | 985.1613 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 45 | 126
|  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1868.6 | #REF! | 851.4 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 46 | 127
|  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1406.5161 | #REF! | 1018.2581 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 47 | 128
|  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1535.2 | #REF! | 664 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 48 | 129
|  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1482.5806 | #REF! | 794.129 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 49 | 130
|  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1650.6207 | #REF! | 760.9655 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 50 | 131
|  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1350.3871 | #REF! | 1026.1935 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 51 | 132
1 | 表示の“月”は、点検・検針月であり、前月の電気使用状況を示しています。 |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1435.3548 | #REF! | 886.0645 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 52 | 133
|  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1573 | #REF! | 684.6 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 53 | 134
2 | 「契約電力」は、“その1月の最大需要電力と、前11月の最大需要電力のうち、いずれ |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1236.9677 | #REF! | 502.6452 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 54 | 135
| か大きい値とする。”規程により、決定します。 |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | 21 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 55 | 136
|  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 56 | 137
3 | 電気料金単価は、同一条件で増減を比較するため、すべて平成20年3月１日改定料金を |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 790.2222 | #REF! | 104.7353 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 57 | 138
| 適用していますので、実際に支払われた金額と一致しないものがあります。 |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1918.6452 | #REF! | 729.9512 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 58 | 139
|  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1915.0333 | #REF! | 811.4667 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 59 | 140
4 | 基本料金の計算方法は、下式のとおりです。 |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | 6/21～7/1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 60 | 141
|  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | 6/1～6/21 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 61 | 142
|  | 基本料金 ＝ [契約電力量］×[基本料金単価］×[1-(力率-85)÷100］ |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 62 | 143
|  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 63 | 144
|  | 式中“[1-(力率-85)÷100］”を、力率割引（85%未満の場合は割増）と言います。 |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 64 | 145
|  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 65 | 146
5 | 所見 |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 66 | 147
|  | 最大需用電力は冷暖房期に増加する傾向がありますが、季節変動の幅は概ね標準 |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 67 | 148
|  | 的な傾向の範囲です。 |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 68 | 149
契約電力（基本料）に直結する年間のピークは夏季が上回っています。
デマンド制御システムの目標値は300kWですが、特別な制御を発動していない現状
の過去1年間の実績において、80kW程度下回っていることから、目標値の見直し
によりさらに低減できる可能性があります。
ただし、店内の温湿度管理に十分注意する必要があります。
使用量（消費電力量）も、夏季冷房期間に増加しています。
契約電力