## 「計算書その１」
<様式-1>
[6 empty] | 高調波流出電流計算書（その１） | [11 empty] | 申込年月日 |  | 年 月 日
受付№
お客さま名 |  | ○○ビル |  | 業 種 | 事務所 |  | 受電電圧 | 6.6 | kV | 契約電力相当値 |  | 800 | kW | 補正率β |  | 0.85 | ※1 | 受付年月日 |  | 年 月 日
第１ステップ | [11 empty] | 第２ステップ | [9 empty] | 該当条件に ○ を記入する。
|  | 高 調 波 発 生 機 器 |  |  |  | ② ※2 | ③ | ④=②×③ | ⑤ | ⑥ | ⑦=④×⑥ | ⑨ ※2 | ⑩ | ⑪=⑨×高調波発生量×⑩ | [7 empty] | ○ | Ⅰ．高圧受電 | 1
[6 empty] | 定格入力 |  | 定格入力 | 回路 | 換算 | 等価 | 定格入力 | 最大 | [8 empty] | ○ | Ⅱ．ビル（工場以外の空調・照明主体建物） | 2
[6 empty] | 容量 | 台数 | 容量 | 種別№ | 係数 | 容量 | 電流 | 稼働率 | 高調波流出電流[mA] | [7 empty] | ○ | Ⅲ．進相コンデンサが全て直列リアクトル付 | 4
№ |  | 機器名称 | 製造業者 | 型式 | 相数 | 容量: （合計）; 電流: (受電電圧 | [8 empty] | ○ | Ⅳ．換算係数Ki=1.8を超過する機器なし | 8
[8 empty] | Pi |  | Ki | Ki×Pi | 換算値) | k | [9 empty] | 条件の組合せ識別 | 15
[6 empty] | [kVA] |  | [kVA] |  |  | [kVA] | [mA] | [％] | 5次 | 7次 | 11次 | 13次 | 17次 | 19次 | 23次 | 25次 |  | ⅠかつⅢに該当する場合 = 5 | 5
1 | ビルマルチエアコン |  | ***** | ***** | 3 | 3 | 6 | 18 | 33 | 1.8 | 32.4 | 1574.5916 | 55 | 259.8076 | 112.5833 | 72.7461 | 43.3013 | 40.7032 | 27.7128 | 25.9808 | 19.0526
2 | エレベータ |  | ***** | ***** | 3 | 6.77 | 1 | 6.77 | 31 | 3.4 | 23.018 | 592.2214 | 25 | 96.236 | 60.7027 | 12.5847 | 11.4003 | 6.3664 | 4.5897 | 3.8494 | 2.665
3 | [5 empty] | 係数: 0; 容量: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | [5 empty] | 係数: 0; 容量: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | [5 empty] | 係数: 0; 容量: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | [5 empty] | 係数: 0; 容量: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | [5 empty] | 係数: 0; 容量: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | [5 empty] | 係数: 0; 容量: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | [5 empty] | 係数: 0; 容量: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | [5 empty] | 係数: 0; 容量: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | [5 empty] | 係数: 0; 容量: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | [5 empty] | 係数: 0; 容量: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | [5 empty] | 係数: 0; 容量: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | [5 empty] | 係数: 0; 容量: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | [5 empty] | 係数: 0; 容量: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | [5 empty] | 係数: 0; 容量: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | [5 empty] | 係数: 0; 容量: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | [5 empty] | 係数: 0; 容量: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | [5 empty] | 係数: 0; 容量: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | [5 empty] | 係数: 0; 容量: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
<記入方法> | [5 empty] | 容量: ⑧ =∑⑦ 合計 P0; 容量: 55.418; 電流: ⑫ 合計 In | 356.0436 | 173.286 | 85.3308 | 54.7015 | 47.0696 | 32.3025 | 29.8302 | 21.7176
第１ステップ | [5 empty] | 容量: ⑧'=⑧×0.9 （ⅠかつⅢに該当する場合）; 容量: 49.8762; 電流: ⑬=⑫×β | 302.6371 | 147.2931 | 72.5312 | 46.4963 | 40.0091 | 27.4571 | 25.3557 | 18.4599
○ | 高調波発生機器を全て抽出し，必要事項を記入する。 |  |  |  |  | 容量: 限度値 [kVA]; 容量: 50; 電流: ⑭=⑬×γn | 211.8459 | 132.5638 | 72.5312 | 46.4963 | 40.0091 | 27.4571 | 25.3557 | 18.4599
○ | 回路種別No.10の機器は，当該機器の製造業者が作成する<様式-3>， |  |  |  |  | 容量: 第2ステップの検討要否判定; 容量: 否; 電流: 対策要否判定 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否
| カタログ，仕様書等により，換算係数，高調波電流発生量を確認する。 |  |  |  |  | 容量: 低減係数γn
○ | 次のⅠ～Ⅳのうち，該当条件にチェックマークを記入する。 |  |  |  |  | 容量: 5次; 種別№: ７次; 係数: 11次～; 電流: 高調波流出電流の上限値
| ☑Ⅰ．高圧受電 □Ⅲ．進相コンデンサが全て直列リアクトル付 |  |  |  |  | 容量: 0.7; 種別№: 0.9; 係数: 1; 電流: ⑮=契約電力相当値1kW当たりの高調波流出電流の上限値×①
| □Ⅱ．ビル □Ⅳ．換算係数Ki=1.8を超過する機器なし |  |  |  |  | 電流: 次 数 | 5次 | 7次 | 11次 | 13次 | 17次 | 19次 | 23次 | 25次
| → Ⅰ～Ⅳ全て該当する場合は，⑦以降の検討は不要。 |  |  |  |  | 電流: 上限値 [mA] | 2800 | 2000 | 1280 | 1040 | 800 | 720 | 608 | 560
| → ⅠかつⅢに該当する場合は，低減係数0.9を適用し，⑧’を計算する。 |  |  |  |  | 容量: ※1 「ビルの規模による補正率」をいう。
○ | 限度値 50kVA(6.6kV受電)，300kVA(22,33kV受電)，2,000kVA(66kV以上受電) により判定する。 |  |  |  |  | 容量: 高圧受電のビルであって契約電力相当値が2,000kW以下の場合は，βに表202-3-3の値を適用する。 | [9 empty] | 表202-3-3 は「抑制対策指針」第2章
| → P０（⑧又は⑧’） ＞ 限度値 となる場合は，第２ステップへ |  |  |  |  | 容量: これ以外のビルは電力会社との協議によりβを決定する。また，ビル以外の場合は，1を適用する。
第２ステップ | [5 empty] | 容量: ※2 厳密には，②に基本波入力容量，⑨に基本波入力電流を用いて計算することが望ましいが，
○ | 対象次数：高次の高調波が特段の支障とならない場合は，第5次および第7次とする。 |  |  |  |  | 容量: 定格入力容量，定格入力電流を用いて計算してもよい。
○ | ⅠかつⅢに該当する場合は，低減係数γn (γ5=0.7，γ7=0.9，γ11以上は1.0)を適用し，⑭を計算する。 | [16 empty] | 作成者
○ | 高調波流出電流（⑬又は⑭） ＞ 高調波流出電流の上限値(⑮) となる場合は， | [16 empty] | 電気主任技術者
| 指針202-1の2.の「(4) 高調波流出電流の詳細計算と抑制対策の検討」を実施し，この内容を計算書（その２）に記載する。 | [17 empty] | 綾 部 道 男
| 詳細計算では，低減係数γnを適用できないため，⑭ではなく⑬の値をもとにして検討する。 | [17 empty] | ℡ 090-5681-1550
①

## 「計算書その２（Ω法）」
[5 empty] | 高調波流出電流計算書（その２） | [13 empty] | <様式-2>
[16 empty] | 申込年月日 |  | 年 月 日
受付№
お客さま名 |  | ○○ビル | 業 種 | 事務所 |  | 受電電圧 | 6.6 | kV | 契約電力相当値 | 800 | kW | 補正係数β |  | 0.85 |  | 受付年月日 |  | 年 月 日
構内単線結線図 |  | 高調波発生機器，受電用変圧器，高調波を低減する機器の設置位置・諸元・ | [5 empty] | 高調波流出電流の詳細計算 と抑制対策の検討 |  | 指針202-1の2.の「(4) 高調波流出電流の詳細計算と抑制対策の検討」の実施結果として，
|  | 電気定数等，計算に必要な情報を必ず記載する。 | [7 empty] | 高調波流出電流の計算過程を具体的に記載する。
記載情報例
受電点短絡容量，電圧，三相・単相別，周波数，変圧器 (容量，台数，1次・2次電圧，%インピーダンス)， | [7 empty] | １．機器への分流
進相コンデンサ(容量，台数，直列リアクトル容量)，自家用発電機 (容量，台数，%インピーダンス) | [7 empty] | 計算はΩ法とする。
受電点から見た電力系統側の第5次高調波インピーダンス
直列リアクトル付進相コンデンサーの第5次高調波インピーダンス
直列リアクトル付進相コンデンサーへの分流による第5次高調波電流の低減率
直列リアクトル付進相コンデンサーへの分流を加味した第5次高調波流出電流
２．電力系統からの進相コンデンサーへの流入
電力系統の第5次高調波電圧
直列リアクトル付進相コンデンサーの第5次高調波インピーダンス
第5次高調波に対するインピーダンスマップ
直列リアクトル付進相コンデンサーに流入する第5次高調波電流
直列リアクトル付進相コンデンサーに流入を加味した第5次高調波流出電流
3．詳細計算した高調波流出電流による判定
221[ｍA] < 上限値770[mA]
上限値以下になるため「検討終了」とする。
[12 empty] | 5次 | 7次 | 11次 | 13次 | 17次 | 19次 | 23次 | 25次
[8 empty] | 計算書(その1)の高調波流出電流 [mA] |  |  |  | 211.8459 | 132.5638 | 72.5312 | 46.4963 | 40.0091 | 27.4571 | 25.3557 | 18.4599
[8 empty] | 低減後の高調波流出電流 [mA] |  |  |  | 221 | 369
[8 empty] | 高調波流出電流の上限値 [mA] |  |  |  | 2800 | 2000 | 1280 | 1040 | 800 | 720 | 608 | 560
[8 empty] | 対策要否判定 |  |  |  | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否
（注）本様式により難い場合は，別の様式を用いてもよい。
300kVA
I5=1,208(mA)
I5'=987(mA)

## 計算書その２（％法）
[5 empty] | 高調波流出電流計算書（その２） | [13 empty] | <様式-2>
[16 empty] | 申込年月日 |  | 年 月 日
受付№
お客さま名 |  | ○○ビル | 業 種 | 事務所 |  | 受電電圧 | 6.6 | kV | 契約電力相当値 | 800 | kW | 補正係数β |  | 0.85 |  | 受付年月日 |  | 年 月 日
構内単線結線図 |  | 高調波発生機器，受電用変圧器，高調波を低減する機器の設置位置・諸元・ | [5 empty] | 高調波流出電流の詳細計算 と抑制対策の検討 |  | 指針202-1の2.の「(4) 高調波流出電流の詳細計算と抑制対策の検討」の実施結果として，
|  | 電気定数等，計算に必要な情報を必ず記載する。 | [7 empty] | 高調波流出電流の計算過程を具体的に記載する。
記載情報例
受電点短絡容量，電圧，三相・単相別，周波数，変圧器 (容量，台数，1次・2次電圧，%インピーダンス)， | [7 empty] | １．機器への分流
進相コンデンサ(容量，台数，直列リアクトル容量)，自家用発電機 (容量，台数，%インピーダンス) | [7 empty] | 計算は％法（10MVAベース）とする。
受電点から見た電力系統側の第5次高調波インピーダンス
直列リアクトル付進相コンデンサーの第5次高調波インピーダンス
直列リアクトル付進相コンデンサーへの分流による第5次高調波電流の低減率
直列リアクトル付進相コンデンサーへの分流を加味した第5次高調波流出電流
２．電力系統からの進相コンデンサーへの流入
電力系統の第5次高調波電圧%VSを２％とし、電力系統から直列リアクトル付進相コンデンサに流入する
第5次高調波電流を求める。
直列リアクトル付進相コンデンサーの第5次高調波インピーダンス
| 第5次高調波に対するインピーダンスマップ | [6 empty] | 電力系統から直列リアクトル付進相コンデンサーに流入する第5次高調波電流
直列リアクトル付進相コンデンサーに流入を加味した第5次高調波流出電流
3．詳細計算した高調波流出電流による判定
221[ｍA] < 上限値770[mA]
上限値以下になるため「検討終了」とする。
[12 empty] | 5次 | 7次 | 11次 | 13次 | 17次 | 19次 | 23次 | 25次
[8 empty] | 計算書(その1)の高調波流出電流 [mA] |  |  |  | 211.8459 | 132.5638 | 72.5312 | 46.4963 | 40.0091 | 27.4571 | 25.3557 | 18.4599
[8 empty] | 低減後の高調波流出電流 [mA] |  |  |  | 221 | 369
[8 empty] | 高調波流出電流の上限値 [mA] |  |  |  | 2800 | 2000 | 1280 | 1040 | 800 | 720 | 608 | 560
[8 empty] | 対策要否判定 |  |  |  | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否
（注）本様式により難い場合は，別の様式を用いてもよい。
300kVA
I5=1,208(mA)
I5'=987(mA)
%ZS5=j34.99[%]
%ZLC5=j1,773.8[%]

## 「申請書」
| 高調波発生機器製造業者申請書 | [15 empty] | <様式-3>
[15 empty] | 申込年月日 | 年 月 日
[6 empty] | お客さま名 | [8 empty] | 受付№
高調波発生機器の名称 |  |  |  | 計算書（その１）の機器No. |  | 業 種 | [8 empty] | 受付年月日 | 年 月 日
高調波発生機器諸元 | [5 empty] | 基本波入力電流に対する高調波電流発生量 [％] | [9 empty] | 換算係数Ki
製造業者名 | 型 式 |  | 定格入力容量 [kVA] |  | 回路電圧 [V] | 次数(n) |  | 5次 | 7次 | 11次 | 13次 | 17次 | 19次 | 23次 | 25次
高調波電流発生量(%In)
機器の基本回路図 |  | （高調波発生回路を中心に記載する） |  |  |  |  | 換算係数Kiは，次式により求める。
高調波成分の発生量を表したスペクトラム図

## 基礎Dt
高調波電流発生率 ( % )
No. | 適用例 | 回路 種別 |  | 分類No. | 係数 | 5次 | 7次 | 11次 | 13次 | 17次 | 19次 | 23次 | 25次
0 |  | ダミー |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 |  | 自励三相ブリッジ |  | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 |  | 自励単相ブリッジ |  | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 |  | 交流アーク炉 | 単独運転 | 9 | 0.2 | 4.3 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 |  | その他 |  | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 6パルス変換装置 | 11 | 1 | 17.5 | 11 | 4.5 | 3 | 1.5 | 1.25 | 0.75 | 0.75
1 |  | 三相ブリッジ | 12パルス変換装置 | 12 | 0.5 | 2 | 1.5 | 4.5 | 3 | 0.2 | 0.15 | 0.75 | 0.75
|  |  | 24パルス変換装置 | 13 | 0.25 | 2 | 1.5 | 1 | 0.75 | 0.2 | 0.15 | 0.75 | 0.75
|  |  | 直流電流平滑 | 21 | 1.3 | 19 | 13 | 7 | 5.5 | 3 | 0 | 0 | 0
2 |  | 単相ブリッジ | 混合ブリッジ | 22 | 0.65 | 6.3 | 8.7 | 3.2 | 1 | 2.3 | 0 | 0 | 0
|  |  | 均一ブリッジ | 23 | 0.7 | 8.8 | 6.2 | 3.8 | 2.6 | 2.2 | 0 | 0 | 0
|  |  | リアクトルなし | 31 | 3.4 | 65 | 41 | 8.5 | 7.7 | 4.3 | 3.1 | 2.6 | 1.8
3 |  | 三相ブリッジ | リアクトルあり（交） | 32 | 1.8 | 38 | 14.5 | 7.4 | 3.4 | 3.2 | 1.9 | 1.7 | 1.3
|  | コンデンサ平滑 | リアクトルあり(直) | 33 | 1.8 | 30 | 13 | 8.4 | 5 | 4.7 | 3.2 | 3 | 2.2
|  |  | リアクトルあり交直 | 34 | 1.4 | 28 | 9.1 | 7.2 | 4.1 | 3.2 | 2.4 | 1.6 | 1.4
4 |  | 単相ブリッジ | リアクトルなし | 41 | 2.3 | 50 | 24 | 5.1 | 4 | 1.5 | 1.4 | 0 | 0
|  | コンデンサ平滑 | リアクトルあり（交） | 42 | 0.35 | 6 | 3.9 | 1.6 | 1.2 | 0.6 | 0.1 | 0 | 0
7 |  | 交流電力調整装置 | 負荷抵抗 | 71 | 1.6 | 12.9 | 12.7 | 7.6 | 5.5 | 4.2 | 4.1 | 3.4 | 2.9
|  |  | リアクタンス抵抗 | 72 | 0.3 | 5.1 | 2.6 | 1.1 | 0.75 | 0.44 | 0.35 | 0.24 | 0.2
8 |  | サイクロコンバータ | 6パルス変換装置相当 | 81 | 1 | 17.5 | 11 | 4.5 | 3 | 1.5 | 1.25 | 0.75 | 0.75
|  |  | 12パルス変換装置相当 | 82 | 0.5 | 2 | 1.5 | 4.5 | 3 | 0.2 | 0.15 | 0.75 | 0.75
受電電圧
[5 empty] | 契約電力１ｋＷ当たりの高調波流出電流上限値 (mA) | [7 empty] | 換算
|  |  |  | 〔kV〕 | 5次 | 7次 | 11次 | 13次 | 17次 | 19次 | 23次 | 25次 | mA/kVA
|  |  |  | 6.6 | 3.5 | 2.5 | 1.6 | 1.3 | 1 | 0.9 | 0.76 | 0.7 | 87.5
|  |  |  | 22 | 1.8 | 1.3 | 0.82 | 0.69 | 0.53 | 0.47 | 0.39 | 0.36 | 26.2
|  |  |  | 33 | 1.2 | 0.86 | 0.55 | 0.46 | 0.35 | 0.32 | 0.26 | 0.24 | 17.5
|  |  |  | 66 | 0.59 | 0.42 | 0.27 | 0.23 | 0.17 | 0.16 | 0.13 | 0.12 | 8.75
|  |  |  | 77 | 0.5 | 0.36 | 0.23 | 0.19 | 0.15 | 0.13 | 0.11 | 0.1 | 7.5
|  |  |  | 110 | 0.35 | 0.25 | 0.16 | 0.13 | 0.1 | 0.09 | 0.07 | 0.07 | 5.25
|  |  |  | 154 | 0.25 | 0.18 | 0.11 | 0.09 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 3.75
|  |  |  | 220 | 0.17 | 0.12 | 0.08 | 0.06 | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 2.65
|  |  |  | 275 | 0.14 | 0.1 | 0.06 | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 2.1

## 12P接続
高調波電流発生率 ( % )
No. | 適用例 | 回路 種別 |  | 分類No. | 係数 | 5次 | 7次 | 11次 | 13次 | 17次 | 19次 | 23次 | 25次
|  | ダミー |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 同一種別 |  | リアクトルなし | 121K31 | 3.4 | 3.1 | 2.7 | 7.4 | 3.4 | 0.8 | 0.8 | 1.7 | 1.3
3 | 同一容量 | 三相ブリッジ | リアクトルあり（交） | 121K32 | 1.8 | 1.6 | 1.7 | 6.2 | 3.3 | 0.7 | 0.6 | 1 | 1
| 表３－１ | コンデンサ平滑 | リアクトルあり(直) | 121K33 | 1.8 | 1.4 | 1.5 | 7.2 | 4.1 | 0.8 | 0.7 | 1.6 | 1.4
|  |  | リアクトルあり交直 | 121K34 | 1.4 | 1.5 | 1.2 | 6 | 3.8 | 0.6 | 0.5 | 1 | 1
|  |  | リアクトルなし | 122K31 | 3.4 | 38 | 14.5 | 7.4 | 3.4 | 3.2 | 1.9 | 1.7 | 1.3
3 | 端数設備 | 三相ブリッジ | リアクトルあり（交） | 122K32 | 1.8 | 31 | 8.7 | 6.2 | 3.3 | 2.3 | 1.9 | 1 | 1
| 表３－２ | コンデンサ平滑 | リアクトルあり(直) | 122K33 | 1.8 | 28 | 9.1 | 7.2 | 4.1 | 3.2 | 2.4 | 1.6 | 1.4
|  |  | リアクトルあり交直 | 122K34 | 1.4 | 26 | 8.2 | 6 | 3.8 | 2.3 | 1.8 | 1 | 1
|  |  | ５０％－５０％ | 123K31A | 3.4 | 3.1 | 2.7 | 7.4 | 3.4 | 0.8 | 0.8 | 1.7 | 1.3
|  | リアクトルなし | ５０％－０％ | 123K31B | 3.4 | 19 | 7.3 | 7.4 | 3.4 | 1.6 | 1 | 1.7 | 1.3
| 変動負荷 |  | ５０％－５０％ | 123K32A | 1.8 | 1.6 | 1.7 | 6.2 | 3.3 | 0.7 | 0.6 | 1 | 1
3 | 同一種別 | リアクトルあり（交） | ５０％－０％ | 123K32B | 1.8 | 15.5 | 4.4 | 6.2 | 3.3 | 1.2 | 1 | 1 | 1
| 表３－３ |  | ５０％－５０％ | 123K33A | 1.8 | 1.4 | 1.5 | 7.2 | 4.1 | 0.8 | 0.7 | 1.6 | 1.4
|  | リアクトルあり(直) | ５０％－０％ | 123K33B | 1.8 | 14 | 4.6 | 7.2 | 4.1 | 1.6 | 1.2 | 1.6 | 1.4
|  |  | ５０％－５０％ | 123K34A | 1.4 | 1.5 | 1.2 | 6 | 3.8 | 0.6 | 0.5 | 1 | 1
|  | リアクトルあり交直 | ５０％－０％ | 123K34B | 1.4 | 13 | 4.1 | 6 | 3.8 | 1.2 | 0.9 | 1 | 1
|  | ＡＣＬ有り | ５０％－５０％ | 124K35A | 1.8 | 5.2 | 1.7 | 7.2 | 4.1 | 1.6 | 0.9 | 1.6 | 1.4
|  | ＤＣＬ有り | ５０％－０％ | 124K35B | 1.8 | 15.5 | 4.6 | 7.2 | 4.1 | 1.6 | 1.2 | 1.6 | 1.4
| 変動負荷 | ＡＣＬ有り | ５０％－５０％ | 124K36A | 1.8 | 3.5 | 2.6 | 6.2 | 3.8 | 0.7 | 0.6 | 1 | 1
3 |  | ＡＣ，ＤＣｌＬ有り | ５０％－０％ | 124K36B | 1.8 | 15.5 | 4.4 | 6.2 | 3.8 | 1.2 | 1 | 1 | 1
| 表３－４ | ＤＣＬ有り | ５０％－５０％ | 124K37A | 1.8 | 2.7 | 2.4 | 7.2 | 4.1 | 1.5 | 1.2 | 1.6 | 1.4
|  | ＡＣ，ＤＣＬ有り | ５０％－０％ | 124K37B | 1.8 | 14 | 4.6 | 7.2 | 4.1 | 1.6 | 1.2 | 1.6 | 1.4
|  | ＡＣＬ有り、ＤＣＬ有り | ５０％－５０％ | 124K38A | 1.8 | 5.2 | 2.6 | 7.2 | 4.1 | 1.6 | 1.2 | 1.6 | 1.4
|  | ＡＣ，ＤＣＬ有り | ５０％－０％ | 124K38B | 1.8 | 15.5 | 4.6 | 7.2 | 4.1 | 1.6 | 1.2 | 1.6 | 1.4

## 一覧表
3相 6600V/210V 油入りトランスのパーセントインピーダンス
容量(kVA) | 50 Hz | 60 Hz
20 | 2.3 | 2.2
30 | 2.2 | 2.2
50 | 2.2 | 2.2
75 | 2.5 | 2.6
100 | 2.4 | 2.5
150 | 2.6 | 2.7
200 | 3.1 | 3.4
300 | 3.3 | 3.6
500 | 4.1 | 4.5
750 | 5.1 | 5.5
1000 | 5.2 | 5.8
1500 | 6.9 | 6.4
2000 | 7.7 | 6.9
契約電力の出し方 |  |  | 97/12/12
最初の50キロワットにつき |  |  | 80パーセント
次の50キロワットにつき |  |  | 70パーセント
次の200キロワットにつき |  |  | 60パーセント
次の300キロワットにつき |  |  | 50パーセント
600キロワットをこえる部分につき |  |  | 40パーセント
トランス容量の合計が600キロワットを超えていたら下記のようになる。
50*0.8+50*0.7+200*0.6+300*0.5 + (X-600)*0.4
= 345 + (X-600)*0.4
例えばX=1600 だったら 契約電力は：345+(1600－600)*0.4 = 745