## data
種 別 | 設置年月日 | 用 途 | 容 量 | 製造者 | 製造No. | 型 式 | 製造年月 | 電 圧 | 電 流 | 相 | 結 線 | インピー ダンス 電 圧 | 遮断電流 | トリップ 整定値 | 定格負荷 | 油 量 | 備 考 | 保 修 記 録
△△工業
変圧器 | 1981-11-10 | 動力・電灯 | 75kVA | 北陸電機製造 | A170 | PM75TD5- 75S | 1981.__ | 6300/210-105V | 137.5A 248A | 3 1-3W | Ｙ－△ | 1.70/1.88 |  |  |  | 171 | 50/60Hz, 3φ:50kVA, 1φ:25kVA, 505kg,
コンデンサ | 1981-11-10 | 高圧進相 | 20kVA | 三菱電機 | NM81497 | KL-6 | 1981-04-01 | 6.6kV | 1.75A (1.49A) | 3 | Ｙ | [5 empty] | 60(50)Hz, 放電抵抗内蔵
株式会社○○
変圧器 | 2001-02-11 | 電灯 Ｔ1 | 150kVA | 日立 | H78741001 | SOU-CR | 2000.__ | 6600/210-105V | 714A | 1 | 3W | 3.01% |  |  |  | 90 | JIS C 4304, 60Hz, 410kg
変圧器 | 2001-02-11 | 電灯 Ｔ2 | 100kVA | 日立 | H78802001 | SOU-CR | 2000.__ | 6600/210-105V | 476A | 1 | 3W | 2.72% |  |  |  | 65 | JIS C 4304, 60Hz, 290kg
変圧器 | 2001-02-11 | 動力 Ｔ3 | 200kVA | 日立 | H78743001 | SOU-YDCR | 2000.__ | 6600/210V | 550A | 3 | Ｙ－△ | 2.88% |  |  |  | 125 | JIS C 4304, 60Hz, 587kg
変圧器 | 2001-02-11 | 動力 Ｔ4 | 150kVA | 日立 | H78803001 | SOU-YDCR | 2000.__ | 6600/210V | 412A | 3 | Ｙ－△ | 2.94% |  |  |  | 96 | JIS C 4304, 60Hz, 463kg | 061001:タップ変更6600V→6300V
コンデンサ | 2001-02-11 | 高圧進相1 | 79.8kVar | 指月電気製作所 | QM10611 | LV-6 | 2000.__ | 7020V |  | 3 | Ｙ |  |  |  |  | 5.5 | JIS C 4902, 60Hz, 23kg
コンデンサ | 2001-02-11 | 高圧進相2 | 79.8kVar | 指月電気製作所 | QM10612 | LV-6 | 2000.__ | 7020V |  | 3 | Ｙ |  |  |  |  | 5.5 | JIS C 4902, 60Hz, 23kg
有限会社○○
変圧器 | 1992-06-30 | 動力 | 75kVA | 東芝 | 92033649 | HCTR-S5 | 1992.__ | 6600/210V | 206A | 3 | Ｙ－△ | 2.65% |  |  |  | 70 | 305kg
変圧器 | 1992-06-30 | 電灯 | 30kVA | 東芝 | 92036396 | PS6-K8 | 1992.__ | 6600/210-105V | 143A | 1 |  | 1.89% |  |  |  | 29 | 145kg
コンデンサ | 2005-03-05 | 高圧進相 | 50kVar | 三菱電機 | VM01987 | KL-8 油入 | 2005.__ | 7020V |  | 3 | Ｙ | [5 empty] | 18kg
株式会社△△
変圧器 | 1986-11-23 | 電灯・動力 | 50kVA | 三菱電機 | H181643 | SF | 1986.__ | 6600/210-105V | 238A | 1 | △－△ | 2.6% |  |  |  | 41 | 190kg | 1990.10.5 Ｖを△に構成変更
変圧器 | 1986-11-23 | 動力 | 50kVA | 三菱電機 | H181644 | SF | 1986.__ | 6600/210-105V | 238A | 1 |  | 2.6% |  |  |  | 41 | 190kg
変圧器 | 1990-10-05 | 動力 | 50kVA | 東芝 | 9007246 | PS6-KB | 1990.__ | 6600/210-105V | 238A | 1 |  | 2.36% |  |  |  | 36 | 185kg
コンデンサ | 1986-11-23 | 高圧進相 | 50kVA | 三菱電機 | AM80479 | KL-6050HR | 1986-10-01 | 6600V | 4.37A | 3 | Ｙ | [5 empty] | 60/50Hz, 放電抵抗内蔵, 19kg
△△プラザ
変圧器 | 1980 | 冷凍機 | 150kVA | 東芝 | 80015315 | HCTR-S3 | 1980.__ | 6600/440V | 197A | 3 | △－Ｙ | 3.34％ |  |  |  | 160
変圧器 | 1980 | 一般動力 | 150kVA | 東芝 | 80021196 | HCTR-S3 | 1980.__ | 6600/210V | 412A | 3 | Ｙ－△ | 2.66％ |  |  |  | 105
変圧器 | 1980 | 非常用動力 | 50kVA | 東芝 | 80033233 | PT6-K6 | 1980.__ | 6600/210V | 137A | 3 | Ｙ－Ｙ |  |  |  |  | 92
変圧器 | 1980 | 電灯 | 150kVA | 東芝 | 80021457 | HCR-S3 | 1980.__ | 6600/210-105V | 714A | 1 |  | 2.51％ |  |  |  | 90
コンデンサ | 1985 | 高圧進相 | 75kVA | 東芝 | 85505612 | BRTR-A6J2R | 1985.__ | 6.6kV |  | 3
本シート[data]は設備台帳の該当機器（変圧器、コンデンサ、油入リアクトル）を抜粋しコピーしたものである。

## 処理計画
PCB濃度区分 | 対象機器 | 処理完了期限 および 処理実施計画
|  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |  | 2028
高濃度 | 変圧器 | [8 empty] | 日本環境安全事業株式会社（JESCO） | [6 empty] | POPs条約
5000mg/kg 超 | コンデンサ等 | [8 empty] | 2022-03-31 |  | 北海道への委託期限 |  |  |  |  | 処分期限
中小企業者等に費用軽減制度有り
低濃度 | 変圧器 | 処理完了期限 および 処理実施計画 2016: 絶縁油分析 | [6 empty] | 処理完了
0.5mg/kg 超～ | コンデンサ | 処理完了期限 および 処理実施計画 2017: 特別管理産業廃棄物に該当する場合は、保管～処理 | 環境大臣認定民間施設等へ委託・処理 | [5 empty] | 法定期限
5000mg/kg 以下 | その他の汚染物 | 処理完了期限 および 処理実施計画 2017: 0.5mg/kg 以下であれば、一般産業廃棄物として処分 | [6 empty] | 2027-03-31
| 関連法規則等 | 処理完了期限 および 処理実施計画 2015: 廃棄物の処理及び清掃に関する法律（1970年12月25日）
ストックホルム（POPs）条約 |  | 処理完了期限 および 処理実施計画 2015: ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法（2001年7月15日施行）
0.005%超のPCB含有物 |  | 処理完了期限 および 処理実施計画 2015: 廃棄物処理法施行規則〔対象範囲、保管管理〕
2015年までに使用停止 |  | 処理完了期限 および 処理実施計画 2015: 廃棄物適正処理特措法施行令〔処理期限〕 |  | この後にPCB汚染電気工作物の使用を止めたときは、即ち 無害化処理不能の「廃棄物」になり特措法違反となる。
2018年までに適正処分 |  | 処理完了期限 および 処理実施計画 2015: ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理基本計画〔処理体制〕
左 「図のリンク貼り付け」部分の行範囲を「data」シートに合わせて、目的の事業場ごとに編集し印刷する。