## 0604
平成 年 月分
事業場名称 |  |  | ○○製工（灯動Tr 隔月点検） | [7 empty] | 印 |  |  |  | （ ） |  |  | 契約電力
契約種別 |  | 高圧Ａ |  |  | 設備容量 |  | 75 | kVA | 契約電力 |  | 15.36 | kW | 天候 |  | 温度 |  | ℃ | k10:k23 | MAX(INDIRECT(T3))
電気管理技術者 |  |  | 北管協富***号 |  |  | □□ □□ |  |  | 印 | ℡ | ***-****-**** |  |  | FAX・℡ | ***-***-**** |  |  | ↑2014.8まで
| 代務者 |  | 北管協富***号 |  |  | ■■ ■■ |  |  |  | ℡ | ***-****-**** |  |  | FAX・℡ | ***-***-****
|  | 取引用電力量計による指数（検針日） ****ア**** | [11 empty] | ＳＯＧ制御装置 |  |  |  |  | 点検日データ入力欄 |  |  |  | 契約 | 基本料金
年月日 |  | 累積指数 |  | 使用電力量 |  |  |  | 最大需要電力 |  |  |  | 力率 |  | 操作電流 |  | ZCT電流 |  | 月負荷率 | 年月日 | 時刻 | 天候 | 気温 | 電力 | 1249.5
|  | 〔kWH〕／240 |  | 〔kWH／月〕 |  | 〔kWH／日〕 |  | 指数 |  | ×240〔kW〕 |  | 〔％〕 |  | 〔mA〕 |  | 〔mA〕 | [5 empty] | ℃ | 〔kW〕 | 〔円〕
2013-06-01 | [22 empty] | 15.36
2013-05-01 |  | 59.27 |  | 2299.2 |  | 76.64 |  | 0.048 |  | 11.52 |  | 100 |  | 16.7 |  | 0.01 |  | 27.72% | 2013-05-07 | 12:55 | 晴 | 15 | 15.36 | 15931.125
2013-04-01 |  | 49.69 |  | 1579.2 |  | 50.9419 |  | 0.042 |  | 10.08 |  | 100 |  | 16.5 |  | 0 |  | 21.06% | 2013-04-02 | 13:40 | 曇 | 15 | 15.36 | 15931.125
2013-03-01 |  | 43.11 |  | 2534.4 |  | 90.5143 |  | 0.061 |  | 14.64 |  | 100 |  | 16.8 |  | 0.01 |  | 25.76% | 2013-03-04 | 11:45 | 曇 | 7 | 15.36 | 15931.125
2013-02-01 |  | 32.55 |  | 2020.8 |  | 65.1871 |  | 0.055 |  | 13.2 |  | 100 |  | 17 |  | 0.01 |  | 20.58% | 2013-02-05 | 14:45 | 曇¦晴 | 4 | 15.36 | 15931.125
2013-01-01 |  | 24.13 |  | 1579.2 |  | 50.9419 |  | 0.041 |  | 9.84 |  | 100 |  | 16.9 |  | 0 |  | 21.57% | 2013-01-07 | 11:40 | 晴 | 7 | 15.36 | 15931.125
2012-12-01 |  | 17.55 |  | 1368 |  | 45.6 |  | 0.048 |  | 11.52 |  | 100 |  | 17.1 |  | 0.01 |  | 16.49% | 2012-12-04 | 10:30 | 雨 | 7 | 15.36 | 15931.125
2012-11-01 |  | 11.85 |  | 1980 |  | 63.871 |  | 0.034 |  | 8.16 |  | 100 |  | 16.8 |  | 0 |  | 32.61% | 2012-11-02 | 15:15 | 雨 | 8 | 15.36 | 15931.125
2012-10-01 |  | 3.6 |  | 2604 |  | 86.8 |  | 0.042 |  | 10.08 |  | 100 |  | 16.8 |  | 0 |  | 35.88% | 2012-10-02 | 15:10 | 晴 | 24 | 15.36 | 15931.125
2012-09-25 |  | 1.74 |  | 446.4 |  | 9/25～10/1 |  | WhM取替え
2012-09-25 |  | 807.85 |  | 2157.6 |  | 9/1～9/25 |  | 0.055 |  | 13.2 |  | 100
2012-09-01 |  | 798.86 |  | 2978.4 |  | 96.0774 |  | 0.064 |  | 15.36 |  | 100 |  | 16.7 |  | 0.01 |  | 26.06% | 2012-09-04 | 12:00 | 曇 | 27.8 | 15.36 | 15931.125
2012-08-01 |  | 786.45 |  | 2923.2 |  | 94.2968 |  | 0.06 |  | 14.4 |  | 100 |  | 16.4 |  | 0 |  | 27.28% | 2012-08-02 | 14:00 | 晴 | 32 | 14.88 | 15931.125
2012-07-01 |  | 774.27 |  | 1718.4 |  | 57.28 |  | 0.046 |  | 11.04 |  | 100 |  | 16.3 |  | 0.02 |  | 21.62% | 2012-07-02 | 13:50 | 曇 | 26.5 | 14.88 | 15931.125
2012-06-01 |  | 767.11 |  | 2040 |  | 65.8065 |  | 0.04 |  | 9.6 |  | 100 |  | 16.6 |  | 0.01 |  | 28.56% | 2012-06-05 | 10:10 | 曇 | 26 | 14.88 | 15931.125
2012-05-01 |  | 758.61 |  | 2037.6 |  | 67.92 |  | 0.038 |  | 9.12 |  | 100 |  | 16.5 |  | 0.01 |  | 31.03% | 2012-05-07 | 14:00 | 曇 | 26 | 14.88 | 15931.125
2012-04-01 |  | 750.12 |  | 2481.6 |  | 80.0516 |  | 0.052 |  | 12.48 |  | 100 |  | 16.9 |  | 0.01 |  | 26.73% | 2012-04-02 | 14:15 | 晴 | 10.3 | 14.88 | 15931.125
2012-03-01 |  | 739.78 |  | 2887.2 |  | 99.5586 |  | 0.059 |  | 14.16 |  | 100 |  | 17 |  | 0 |  | 29.3% | 2012-03-02 | 11:00 | 雨 | 5 | 14.88 | 15931.125
2012-02-01 |  | 727.75 |  | 2808 |  | 90.5806 |  | 0.058 |  | 13.92 |  | 100 |  | 17 |  | 0.05 |  | 27.11% | 2012-02-02 | 13:50 | 雪｜曇 | -1.2 | 14.88 | 15931.125
2012-01-01 |  | 716.05 |  | 2618.4 |  | 84.4645 |  | 0.053 |  | 12.72 |  | 100 |  | 17.3 |  | 0 |  | 27.67% | 2012-01-04 | 14:00 | 雪 | 0 | 14.88 | 15931.125
2011-12-01 |  | 705.14 |  | 2100 |  | 70 |  | 0.041 |  | 9.84 |  | 100 |  | 17 |  | 0.01 |  | 29.64% | 2011-12-02 | 14:20 | 曇 | 10 | 14.88 | 15931.125
2011-11-01 |  | 696.39 |  | 1836 |  | 59.2258 |  | 0.031 |  | 7.44 |  | 100 |  | 16.7 |  | 0.01 |  | 33.17% | 2011-11-02 | 10:40 | 晴 | 22.5 | 14.88 | 15931.125
2011-10-01 |  | 688.74 |  | 2565.6 |  | 85.52 |  | 0.061 |  | 14.64 |  | 100 |  | 16.4 |  | 0 |  | 24.34% | 2011-10-03 | 10:55 | 晴 | 18 | 14.88 | 15931.125
2011-09-01 |  | 678.05 |  | 3266.4 |  | 105.3677 |  | 0.062 |  | 14.88 |  | 100 |  | 16.4 |  | 0 |  | 29.5% | 2011-09-02 | 14:30 | 曇 | 31 | 14.88 | 15931.125
2011-08-01 |  | 664.44 |  | 3079.2 |  | 99.329 |  | 0.056 |  | 13.44 |  | 100 |  | 16.7 |  | 0 |  | 30.79% | 2011-08-03 | 13:20 | 晴 | 31.8 | 14.88 | 15931.125
2011-07-01 |  | 651.61 |  | 2352 |  | 78.4 |  | 0.042 |  | 10.08 |  | 100 |  | 16.5 |  | 0.01 |  | 32.41% | 2011-07-05 | 10:30 | 晴 | 29.8 | 14.88 | 15931.125
2011-06-01 |  | 641.81 |  | 2128.8 |  | 68.671 |  | 0.032 |  | 7.68 |  | 100 |  | 16.7 |  | 0.01 |  | 37.26% | 2011-06-02 | 10:25 | 曇 | 23 | 14.88 | 15931.125
2011-05-01 |  | 632.94 |  | 2157.6 |  | 71.92 |  | 0.04 |  | 9.6 |  | 100 |  | 16.8 |  | 0.01 |  | 31.22% | 2011-05-06 | 11:20 | 晴 | 18.8 | 14.88 | 15931.125
2011-04-01 |  | 623.95 |  | 2810.4 |  | 90.6581 |  | 0.059 |  | 14.16 |  | 100 |  | 16.6 |  | 0.02 |  | 26.68% | 2011-04-06 | 11:10 | 晴 | 16 | 14.88 | 15931.125
2011-03-01 |  | 612.24 |  | 2582.4 |  | 92.2286 |  | 0.053 |  | 12.72 |  | 100 |  | 17 |  | 0.02 |  | 30.21% | 2011-03-02 | 15:10 | 晴 | 4 | 14.88 | 15931.125
2011-02-01 |  | 601.48 |  | 2330.4 |  | 75.1742 |  | 0.057 |  | 13.68 |  | 100 |  | 16.8 |  | 0.02 |  | 22.9% | 2011-02-02 | 13:50 | 曇 | 6.5 | 20.64 | 22303.575
2011-01-01 |  | 591.77 |  | 2325.6 |  | 75.0194 |  | 0.055 |  | 13.2 |  | 100 |  | 17.01 |  | 0.02 |  | 23.68% | 2011-01-04 | 14:50 | 小雨 | 4.6 | 21.6 | 23365.65
2010-12-01 |  | 582.08 |  | 2020.8 |  | 67.36 |  | 0.047 |  | 11.28 |  | 100 |  | 16.6 |  | 0.02 |  | 24.88% | 2010-12-06 | 11:25 | 晴 | 16 | 21.6 | 23365.65
2010-11-01 |  | 573.66 |  | 1956 |  | 63.0968 |  | 0.033 |  | 7.92 |  | 100 |  | 16.7 |  | 0.02 |  | 33.19% | 2010-11-02 | 14:20 | 雨 | 12 | 21.6 | 23365.65
2010-10-01 |  | 565.51 |  | 2551.2 |  | 85.04 |  | 0.055 |  | 13.2 |  | 100 |  | 16.8 |  | 0.03 |  | 26.84% | 2010-10-05 | 14:00 | 曇 | 20 | 21.6 | 23365.65
2010-09-01 |  | 554.88 |  | 3403.2 |  | 109.7806 |  | 0.062 |  | 14.88 |  | 100 |  | 16.4 |  | 0.02 |  | 30.74% | 2010-09-02 | 14:20 | 晴 | 34 | 21.6 | 23365.65
2010-08-01 |  | 540.7 |  | 3043.2 |  | 98.1677 |  | 0.054 |  | 12.96 |  | 100 |  | 16.52 |  | 0.01 |  | 31.56% | 2010-08-03 | 13:30 | 曇 | 35 | 21.6 | 23365.65
2010-07-01 |  | 528.02 |  | 2654.4 |  | 88.48 |  | 0.048 |  | 11.52 |  | 100 |  | 16.58 |  | 0.01 |  | 32% | 2010-07-02 | 10:00 | 曇 | 29 | 21.6 | 23365.65
2010-06-01 |  | 516.96 |  | 2119.2 |  | 68.3613 |  | 0.036 |  | 8.64 |  | 100 |  | 16.7 |  | 0.01 |  | 32.97% | 2010-06-02 | 11:05 | 晴 | 23 | 21.6 | 23365.65
2010-05-01 |  | 508.13 |  | 1411.2 |  | 47.04 |  | 0.036 |  | 8.64 |  | 100 |  | 16.6 |  | 0.01 |  | 22.69% | 2010-05-06 | 9:45 | 晴 | 30 | 21.6 | 23365.65
2010-04-01 |  | 502.25 |  | 1624.8 |  | 52.4129 |  | 0.034 |  | 8.16 |  | 100 |  | 17.31 |  | 0.01 |  | 26.76% | 2010-04-02 | 14:50 | 曇 | 15 | 21.6 | 23365.65
2010-03-01 |  | 495.48 |  | 2385.6 |  | 85.2 |  | 0.086 |  | 20.64 |  | 100 |  | 17.1 |  | 0.01 |  | 17.2% | 2010-03-02 | 14:50 | 曇 | 10 | 21.6 | 23365.65
2010-02-01 |  | 485.54 |  | 2904 |  | 93.6774 |  | 0.09 |  | 21.6 |  | 100 |  | 17.08 |  | 0.01 |  | 18.07% | 2010-02-03 | 11:00 | 曇｜雪 | 3 | 21.6 | 23365.65
2010-01-01 |  | 473.44 |  | 2337.6 |  | 75.4065 |  | 0.052 |  | 12.48 |  | 100 |  | 17.3 |  | 0.01 |  | 25.18% | 2010-01-04 | 15:00 | 曇 | 6 | 12.48 | 12744.9
2009-12-01 |  | 463.7 |  | 1716 |  | 57.2 |  | 0.043 |  | 10.32 |  | 100 |  | 16.8 |  | 0.01 |  | 23.09% | 2009-12-02 | 13:50 | 曇 | 16 | 10.32 | 10620.75
2009-11-01 |  | 456.55 |  | 1509.6 |  | 48.6968 |  | 0.026 |  | 6.24 |  | 100 |  | 17.1 |  | 0.02 |  | 32.52% | 2009-11-02 | 11:30 | 雨 | 15 | 11.52 | 12744.9
2009-10-01 |  | 450.26 |  | 1392 |  | 46.4 |  | 0.031 |  | 7.44 |  | 100 |  | 16.9 |  | 0.02 |  | 25.99% | 2009-10-06 | 14:30 | 曇 | 22 | 11.52 | 12744.9
2009-09-01 |  | 444.46 |  | 1792.8 |  | 57.8323 |  | 0.041 |  | 9.84 |  | 100 |  | 17 |  | 0.01 |  | 24.49% | 2009-09-02 | 10:00 | 晴 | 27 | 12.48 | 12744.9
2009-08-01 |  | 436.99 |  | 1418.4 |  | 45.7548 |  | 0.024 |  | 5.76 |  | 100 |  | 16.8 |  | 0.01 |  | 33.1% | 2009-08-03 | 14:10 | 晴｜曇 | 27.5 | 15.84 | 16993.2
2009-07-01 |  | 431.08 |  | 1389.6 |  | 46.32 |  | 0.031 |  | 7.44 |  | 100 |  | 17.01 |  | 0.02 |  | 25.94% | 2009-07-02 | 10:20 | 曇 | 21 | 16.56 | 18055.275
2009-06-01 |  | 425.29 |  | 1370.4 |  | 44.2065 |  | 0.023 |  | 5.52 |  | 100 |  | 16.7 |  | 0.02 |  | 33.37% | 2009-06-02 | 10:00 | 晴 | 30 | 16.56 | 18055.275
2009-05-01 |  | 419.58 |  | 1372.8 |  | 45.76 |  | 0.024 |  | 5.76 |  | 100 |  | 16.9 |  | 0.02 |  | 33.1% | 2009-05-07 | 9:50 | 雨 | 16 | 16.56 | 18055.275
2009-04-01 |  | 413.86 |  | 1514.4 |  | 48.8516 |  | 0.039 |  | 9.36 |  | 100 |  | 17.1 |  | 0.01 |  | 21.75% | 2009-04-02 | 9:50 | 曇 | 7.5 | 16.56 | 18055.275
2009-03-01 |  | 407.55 |  | 1329.6 |  | 47.4857 |  | 0.031 |  | 7.44 |  | 100 |  | 17.4 |  | 0.01 |  | 26.59% | 2009-03-02 | 9:50 | 曇 | 4 | 18 | 19117.35
2009-02-01 |  | 402.01 |  | 1653.6 |  | 53.3419 |  | 0.036 |  | 8.64 |  | 100 |  | 17.3 |  | 0.02 |  | 25.72% | 2009-02-02 | 13:30 | 晴 | 9 | 21.12 | 22303.575
2009-01-01 |  | 395.12 |  | 1572 |  | 50.7097 |  | 0.035 |  | 8.4 |  | 100 |  | 17.6 |  | 0.02 |  | 25.15% | 2009-01-05 | 13:10 | 曇 | 9.5 | 21.12 | 22303.575
2008-12-01 |  | 388.57 |  | 2532 |  | 84.4 |  | 0.048 |  | 11.52 |  | 100 |  | 16.9 |  | 0.02 |  | 30.53% | 2008-12-03 | 14:00 | 晴 | 16 | 21.12 | 22303.575
2008-11-01 |  | 378.02 |  | 1788 |  | 57.6774 |  | 0.033 |  | 7.92 |  | 100 |  | 17.3 |  | 0.01 |  | 30.34% | 2008-11-04 | 9:30 | 雨 | 12 | 21.12 | 22303.575
2008-10-01 |  | 370.57 |  | 2145.6 |  | 71.52 |  | 0.052 |  | 12.48 |  | 100 |  | 16.9 |  | 0.01 |  | 23.88% | 2008-10-02 | 10:20 | 曇¦晴 | 20 | 21.12 | 22303.575
2008-09-01 |  | 361.63 |  | 3004.8 |  | 96.929 |  | 0.066 |  | 15.84 |  | 100 |  | 16.4 |  | 0.02 |  | 25.5% | 2008-09-02 | 10:50 | 晴¦曇 | 30 | 21.12 | 22303.575
2008-08-01 |  | 349.11 |  | 4204.8 |  | 135.6387 |  | 0.069 |  | 16.56 |  | 100 |  | 17 |  | 0.02 |  | 34.13% | 2008-08-04 | 11:05 | 曇¦晴 | 32 | 21.12 | 22303.575
2008-07-01 |  | 331.59 |  | 3223.2 |  | 107.44 |  | 0.066 |  | 15.84 |  | 100 |  | 16.9 |  | 0.02 |  | 28.26% | 2008-07-03 | 10:00 | 曇 | 30 | 21.12 | 22303.575
2008-06-01 |  | 318.16 |  | 3098.4 |  | 99.9484 |  | 0.058 |  | 13.92 |  | 100 |  | 17 |  | 0.03 |  | 29.92% | 2008-06-04 | 11:20 | 晴 | 25 | 21.12 | 22303.575
2008-05-01 |  | 305.25 |  | 3357.6 |  | 111.92 |  | 0.053 |  | 12.72 |  | 100 |  | 16.5 |  | 0.02 |  | 36.66% | 2008-05-02 | 11:10 | 薄曇 | 25 | 21.12 | 22303.575
2008-04-01 |  | 291.26 |  | 3259.2 |  | 105.1355 |  | 0.075 |  | 18 |  | 100 |  | 17.2 |  | 0.01 |  | 24.34% | 2008-04-03 | 13:15 | 曇 | 13 | 21.12 | 22303.575
2008-03-01 |  | 277.68 |  | 5071.2 |  | 174.869 |  | 0.088 |  | 21.12 |  | 100 |  | 17.1 |  | 0.01 |  | 34.5% | 2008-03-04 | 10:20 | 曇 | 8 | 21.12 | 22303.575
2008-02-01 |  | 256.55 |  | 4315.2 |  | 139.2 |  | 0.071 |  | 17.04 |  | 100 |  | 17.4 |  | 0.02 |  | 34.04% | 2008-02-05 | 13:20 | 雪 | 1.2 | 19.44 | 20179.425
2008-01-01 |  | 238.57 |  | 3645.6 |  | 117.6 |  | 0.071 |  | 17.04 |  | 100 |  | 17.8 |  | 0.01 |  | 28.76% | 2008-01-04 | 13:00 | 曇 | 4 | 19.44 | 20179.425
2007-12-01 |  | 223.38 |  | 2971.2 |  | 99.04 |  | 0.058 |  | 13.92 |  | 100 |  | 17.5 |  | 0.02 |  | 29.65% | 2007-12-05 | 10:30 | 曇 | 5 | 19.44 | 20179.425
2007-11-01 |  | 211 |  | 2635.2 |  | 85.0065 |  | 0.056 |  | 13.44 |  | 100 |  | 17.2 |  | 0.02 |  | 26.35% | 2007-11-02 | 10:20 | 曇 | 13 | 19.68 | 21241.5
2007-10-01 |  | 200.02 |  | 3854.4 |  | 128.48 |  | 0.078 |  | 18.72 |  | 100 |  | 16.8 |  | 0.02 |  | 28.6% | 2007-10-03 | 10:30 | 晴 | 24 | 19.68 | 21241.5
2007-09-01 |  | 183.96 |  | 4593.6 |  | 148.1806 |  | 0.081 |  | 19.44 |  | 100 |  | 16.6 |  | 0.02 |  | 31.76% | 2007-09-03 | 11:45 | 晴 | 31 | 19.68 | 21241.5
2007-08-01 |  | 164.82 |  | 4329.6 |  | 139.6645 |  | 0.074 |  | 17.76 |  | 100 |  | 16.7 |  | 0.01 |  | 32.77% | 2007-08-02 | 13:10 | 晴 | 35 | 19.68 | 21241.5
2007-07-01 |  | 146.78 |  | 3564 |  | 118.8 |  | 0.073 |  | 17.52 |  | 100 |  | 16.9 |  | 0.01 |  | 28.25% | 2007-07-03 | 11:50 | 曇 | 23 | 19.68 | 21241.5
2007-06-01 |  | 131.93 |  | 1951.2 |  | 62.9419 |  | 0.042 |  | 10.08 |  | 100 |  | 17.1 |  | 0.01 |  | 26.02% | 2007-06-04 | 13:10 | 晴 | 27 | 19.68 | 21241.5
2007-05-01 |  | 123.8 |  | 2990.4 |  | 99.68 |  | 0.056 |  | 13.44 |  | 100 |  | 17.2 |  | 0.01 |  | 30.9% | 2007-05-02 | 11:10 | 雨 | 12 | 19.68 | 21241.5
2007-04-01 |  | 111.34 |  | 3708 |  | 119.6129 |  | 0.074 |  | 17.76 |  | 100 |  | 17.1 |  | 0.02 |  | 28.06% | 2007-04-03 | 10:40 | 曇 | 10 | 19.68 | 21241.5
2007-03-01 |  | 95.89 |  | 3784.8 |  | 135.1714 |  | 0.069 |  | 16.56 |  | 100 |  | 16.6 |  | 0.01 |  | 34.01% | 2007-03-05 | 13:25 | 曇 | 19 | 19.68 | 21241.5
2007-02-01 |  | 80.12 |  | 4044 |  | 130.4516 |  | 0.072 |  | 17.28 |  | 100 |  | 17.1 |  | 0.03 |  | 31.46% | 2007-02-02 | 10:50 | 雪 | 0 | 19.68 | 21241.5
2007-01-01 |  | 63.27 |  | 4072.8 |  | 131.3806 |  | 0.076 |  | 18.24 |  | 100 |  | 17.5 |  | 0.01 |  | 30.01% | 2007-01-04 | 13:30 | 曇 | 6 | 19.68 | 21241.5
2006-12-01 |  | 46.3 |  | 3463.2 |  | 115.44 |  | 0.082 |  | 19.68 |  | 100 |  | 16.6 |  | 0.01 |  | 24.44% | 2006-12-05 | 14:10 | 曇 | 9 | 19.68 | 21241.5
2006-11-01 |  | 31.87 |  | 2904 |  | 93.6774 |  | 0.055 |  | 13.2 |  | 100 |  | 17 |  | 0.02 |  | 29.57% | 2006-11-06 | 14:30 | 雨 | 16 | 14.7 | 15931.125
2006-10-01 |  | 19.77 |  | 2887.2 |  | 96.24 |  | 0.052 |  | 12.48 |  | 100 |  | 16.7 |  | 0.01 |  | 32.13% | 2006-10-03 | 11:00 | 曇 | 24 | 14.7 | 15931.125
2006-09-01 |  | 7.74 |  | 3220.8 |  | 103.8968 |  | 0.052 |  | 12.48 |  | 100 | [5 empty] | 34.69% | 2006-09-06 | 14:30 | 雨 | 18 | 14.7 | 15931.125
2006-08-21 |  | 2.72 |  | 1204.8 |  | 8/21～9/1 |  | WhM取替 |  | 乗率変更 10→240 | [12 empty] | 14.7
2006-08-21 |  | 18268.6 |  | 2016 |  | 8/1～8/21 |  | 1.32 |  | 13.2 | [12 empty] | 14.7
2006-08-01 |  | 18067 |  | 2756 |  | 88.9032 |  | 1.32 |  | 13.2 |  | 100 |  | 15.9 |  | 0.01 |  | 28.06% | 2006-08-07 | 13:20 | 晴 | 35 | 14.7 | 15931.125
2006-07-01 |  | 17791.4 |  | 2482 |  | 82.7333 |  | 1.26 |  | 12.6 |  | 100 |  | 16.7 |  | 0.01 |  | 27.36% | 2006-07-05 | 13:30 | 曇 | 23 | 14.7 | 15931.125
2006-06-01 |  | 17543.2 |  | 2751 |  | 88.7419 |  | 1.09 |  | 10.9 |  | 100 |  | 16.8 |  | 0.01 |  | 33.92% | 2006-06-02 | 15:10 | 晴 | 22 | 14.7 | 15931.125
2006-05-01 |  | 17268.1 |  | 3052 |  | 101.7333 |  | 1.3 |  | 13 |  | 100 |  | 16.7 |  | 0.01 |  | 32.61% | 2006-05-09 | 11:20 | 晴 | 21 | 14.7 | 15931.125
2006-04-01 |  | 16962.9 |  | 3035 |  | 97.9032 |  | 1.27 |  | 12.7 |  | 100 |  | 16.8 |  | 0.01 |  | 32.12% | 2006-04-07 | 11:00 | 晴 | 12 | 14.7 | 15931.125
2006-03-01 |  | 16659.4 |  | 2682 |  | 95.7857 |  | 1.26 |  | 12.6 |  | 100 |  | 17 |  | 0.02 |  | 31.68% | 2006-03-02 |  |  |  | 14.7 | 15931.125
2006-02-01 |  | 16391.2 |  | 3333 |  | 107.5161 |  | 1.47 |  | 14.7 |  | 100 |  | 17.1 |  | 0.02 |  | 30.48% | 2006-02-06 | 11:00 | 曇 | 6 | 14.7 | 15931.125
2006-01-01 |  | 16057.9 | [5 empty] | 1.33 |  | 13.3 |  | 100 |  | 16.9 |  | 0.02 |  |  | 2006-01-06 |  |  |  | 13.3 | 13806.975
|  | 動力・電灯用変圧器（75kVA）206A 【正相】 | [7 empty] | 電灯：単相210/105V回路 |  |  |  |  | 受電シース
年月日 |  | 電圧〔V〕 |  |  | 電流〔A〕 |  |  | 温度 | 漏洩 | 電圧〔V〕 |  |  | 電流〔A〕 |  | 漏洩電流〔mA〕
|  | R-S | S-T | T-R | R(u) | S(v) | T(w) | 〔℃〕 | 〔mA〕 | v-N | w-N | v-w | v:赤 | w:黒 | Ｒ | Ｓ | Ｔ
2013-06-01 | bar: 電圧〔V〕 v-w
2013-04-01 |  | 208 | 207 | 208 | 0.6 | 13 | 14 | 26 | 2.38 | 102 | 103 | 207 | 10 | 1.3 | 2.02 | 1.96 | 2.16
2013-02-01 |  | 208 | 204 | 209 | 16.5 | 17 | 12 | 16 | 3.46 | 102 | 102 | 204 | 12 | 1.2 | 2.03 | 1.94 | 2.03
2012-12-01 |  | 210 | 208 | 210 | 8.7 | 7.3 | 8.5 | 20 | 2.74 | 103 | 102 | 208 | 5.2 | 1 | 2.08 | 1.95 | 2.18
2012-10-01 |  | 202 | 201 | 203 | 31 | 30 | 30 | 36 | 11 | 100 | 100 | 201 | 7.4 | 0.9 | 2.04 | 1.93 | 2.22
2012-08-01 |  | 203 | 203 | 205 | 42 | 38 | 32 | 45 | 13.13 | 100 | 100 | 203 | 9.6 | 0.7 | 2.1 | 1.99 | 2.22
2012-06-01 |  | 206 | 205 | 207 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 35 | 2.12 | 103 | 103 | 205 | 10.4 | 1.8 | 2.08 | 2.03 | 2.16
2012-04-01 |  | 203 | 203 | 207 | 16 | 13 | 12 | 21 | 7.77 | 102 | 102 | 203 | 7.3 | 1 | 2.05 | 1.96 | 2.11
2012-02-01 |  | 208 | 209 | 210 | 20 | 21 | 23 | 12 | 10.45 | 104 | 104 | 209 | 4 | 4 | 1.77 | 1.9 | 2.15
2011-12-01 |  | 205 | 204 | 206 | 8.9 | 7.1 | 6.6 | 21 | 6.79 | 102 | 103 | 204 | 10.6 | 2.5 | 2.06 | 2.01 | 2.14
2011-10-01 |  | 202 | 202 | 203 | 15 | 14 | 15 | 28 | 5.98 | 101 | 101 | 202 | 16 | 1.1 | 2.02 | 1.92 | 2.14
2011-08-01 |  | 203 | 203 | 205 | 25 | 20 | 24 | 43 | 8.69 | 101 | 101 | 203 | 16 | 7.6 | 2.04 | 2.05 | 2.19
2011-06-01 |  | 203 | 205 | 206 | 17 | 14 | 12 | 33 | 12.41 | 103 | 103 | 205 | 8.6 | 1.7 | 2.1 | 1.99 | 2.18
2011-04-01 |  | 203 | 203 | 207 | 7.5 | 6.6 | 7.5 | 23 | 6.61 | 102 | 103 | 203 | 2.4 | 1.6 | 2.11 | 1.99 | 2.2
2011-02-01 |  | 205 | 207 | 208 | 7.1 | 6.8 | 6.5 | 16 | 6.59 | 103 | 103 | 207 | 4.7 | 1.6 | 2.12 | 1.97 | 2.22
2010-12-01 |  | 207 | 207 | 209 | 23 | 16 | 16 | 24 | 9.84 | 102 | 102 | 207 | 12 | 1.5 | 2.14 | 1.98 | 2.22
2010-10-01 |  | 202 | 201 | 204 | 20 | 15 | 15 | 34 | 8.7 | 100 | 101 | 201 | 12 | 1.8 | 2.11 | 2 | 2.21
2010-08-01 |  | 204 | 204 | 206 | 23 | 17 | 21 | 45 | 6.35 | 101 | 101 | 204 | 12 | 9.6 | 2.15 | 2.03 | 2.18
2010-06-01 |  | 204 | 203 | 207 | 14 | 14 | 12 | 33 | 11.77 | 101 | 101 | 203 | 18.5 | 1.8 | 2.11 | 1.99 | 2.19
2010-04-01 |  | 209 | 209 | 210 | 0.5 | 0.3 | 0.7 | 23 | 2.54 | 104 | 105 | 209 | 15 | 1.2 | 2.11 | 2 | 2.13
2010-02-01 |  | 210 | 210 | 210 | 28 | 22 | 26 | 14 | 9.57 | 105 | 105 | 210 | 5.3 | 1.7 | 2.14 | 2.01 | 2.19
2009-12-01 |  | 208 | 209 | 210 | 7.8 | 6.5 | 7.8 | 27 | 6.48 | 104 | 105 | 209 | 4.2 | 3.3 | 2.15 | 2.02 | 2.15
2009-10-01 |  | 210 | 210 | 211 | 0.4 | 0.3 | 0.8 | 34 | 2.7 | 105 | 105 | 210 | 10.5 | 0.7 | 2.12 | 1.99 | 2.13
2009-08-01 |  | 208 | 207 | 210 | 4.2 | 6.7 | 7.9 | 38 | 4.3 | 103 | 104 | 208 | 11 | 3.7 | 2.1 | 2.02 | 2.13
2009-06-01 |  | 209 | 209 | 210 | 1.5 | 2 | 0.7 | 34 | 2.41 | 104 | 103 | 208 | 7.5 | 1.7 | 2.13 | 2.04 | 2.2
2009-04-01 |  | 213 | 213 | 213 | 0.6 | 0.3 | 0.8 | 17 | 2.48 | 108 | 109 | 213 | 19.4 | 0.7 | 2.1 | 1.97 | 2.01
2009-02-01 |  | 210 | 210 | 211 | 0.6 | 0.3 | 0.8 | 19 | 2.53 | 106 | 106 | 210 | 8.4 | 0.7 | 2.1 | 2.03 | 2.2
2008-12-01 |  | 208 | 209 | 210 | 12 | 8 | 10 | 27 | 2.56 | 105 | 105 | 209 | 6.4 | 1.7 | 2.09 | 2.03 | 2.16
2008-10-01 |  | 208 | 208 | 210 | 2 | 2 | 2 | 30 | 2.46 | 104 | 104 | 208 | 7 | 3 | 2.08 | 2.02 | 2.13
2008-08-01 |  | 208 | 210 | 210 | 19.5 | 18.8 | 18.1 | 40 | 6.73 | 105 | 104 | 209 | 11 | 1.7 | 2.17 | 2.07 | 2.16
2008-06-01 |  | 210 | 210 | 212 | 33 | 32 | 32 | 34 | 9.95 | 105 | 105 | 210 | 7 | 2.8 | 2.13 | 2.03 | 2.11
2008-04-01 |  | 206 | 206 | 209 | 14 | 12 | 11 | 24 | 10.34 | 103 | 103 | 206 | 7 | 3 | 2.1 | 2 | 2.18
2008-02-01 |  | 213 | 212 | 215 | 18 | 12 | 18 | 15 | 8.3 | 108 | 108 | 212 | 9.9 | 2.5 | 1.9 | 2.07 | 2.03
2007-12-01 |  | 210 | 210 | 210 | 18 | 12 | 15 | 18 | 8.59 | 105 | 106 | 210 | 19 | 3 | 1.86 | 2.07 | 2.03
2007-10-01 |  | 208 | 209 | 210 | 11 | 10 | 9 | 33 | 7.62 | 104 | 105 | 209 | 9 | 7 | 1.8 | 2.02 | 1.98
2007-08-01 |  | 208 | 209 | 210 | 38 | 32 | 38 | 48 | 13.4 | 105 | 105 | 210 | 16 | 12 | 1.93 | 1.97 | 2.09
2007-06-01 |  | 210 | 210 | 211 | 13 | 11 | 12 | 37 | 7.97 | 105 | 105 | 210 | 8.2 | 2.8 | 2.14 | 2.08 | 2.15
2007-04-01 |  | 210 | 209 | 210 | 27 | 21 | 23 | 20 | 10.8 | 105 | 105 | 210 | 11.4 | 1.5 | 1.88 | 1.95 | 1.91
2007-02-01 |  | 203 | 202 | 204 | 27 | 25 | 18 | 14 | 10.7 | 101 | 101 | 201 | 27 | 2 | 1.87 | 1.93 | 2.25
問診 | a 電気設備の増設及び変更の工事を行ったか | 漏洩 〔mA〕: 無; 電圧〔V〕 v-N: d 電気機械器具等から異音、異臭の発生はないか; 漏洩電流〔mA〕 Ｔ: 無
| b 電気機器、建屋の金属部分、水道の蛇口、その他の金属 部分にふれたとき「電撃」を感じたことはないか | 漏洩 〔mA〕: 無; 電圧〔V〕 v-N: e 配線用遮断機、ヒューズ、電動機用過負荷保護 装置が動作したことはないか; 漏洩電流〔mA〕 Ｔ: 無
| c 漏電遮断器及び漏電火災警報器が動作したか | 漏洩 〔mA〕: 無; 電圧〔V〕 v-N: f その他 異常に気付いたことはないか; 漏洩電流〔mA〕 Ｔ: 無
点検個所・点検項目 |  | 漏洩 〔mA〕: ※; 電圧〔V〕 v-N: 点検個所・点検項目; 漏洩電流〔mA〕 Ｔ: ※
| 電 柱 | 電圧〔V〕 T-R: 腕木,碍子,支線; 漏洩 〔mA〕: ○; 電圧〔V〕 v-N: 母線・リード線; 電流〔A〕 v:赤: 過熱,弛み,損傷,支持物; 漏洩電流〔mA〕 Ｔ: ○
|  |  |  | 電線取付,傾斜,腐食 | [5 empty] | 変 圧 器 |  |  | 温度,油漏,音響,ブッシング |  |  |  | ○
受 | 区分開閉器 | 電圧〔V〕 S-T: PAS; 電圧〔V〕 T-R: ブッシング,汚損,発錆,腐食; 漏洩 〔mA〕: ○; 電圧〔V〕 v-N: 高圧進相用; 電流〔A〕 v:赤: 温度,油漏,音響,膨張; 漏洩電流〔mA〕 Ｔ: ○
配 |  | 電圧〔V〕 T-R: 開閉紐,制御装置; 電圧〔V〕 w-N: コンデンサ; 電流〔A〕 v:赤: ブッシング
電 | 引込線・構内線路 | 電圧〔V〕 T-R: 支持物,碍子,ケーブル,電線; 漏洩 〔mA〕: ○; 電圧〔V〕 v-N: 配 電 盤; 電流〔A〕 v:赤: 計器,開閉器,継電器,汚損; 漏洩電流〔mA〕 Ｔ: ○
設 | 避 雷 器 | 電圧〔V〕 S-T: LA; 電圧〔V〕 T-R: 損傷,汚損,リード線; 漏洩 〔mA〕: －; 電圧〔V〕 v-N: 監視・保護継電器; 電流〔A〕 v:赤: 汚損,取付状況; 漏洩電流〔mA〕 Ｔ: ○
備 | 計器用変成器 VCT | 電圧〔V〕 T-R: 過熱,外傷,音響; 漏洩 〔mA〕: －; 電圧〔V〕 v-N: 接 地 線; 電流〔A〕 v:赤: 断線,損傷,取付状況; 漏洩電流〔mA〕 Ｔ: ○
| 負荷開閉器 | 電圧〔V〕 S-T: LBS; 電圧〔V〕 T-R: 過熱変色,汚損,碍子; 漏洩 〔mA〕: ○; 電圧〔V〕 v-N: 保 護 柵; 電流〔A〕 v:赤: 破損,危険表示; 漏洩電流〔mA〕 Ｔ: ○
| 電力ヒューズ PF | 電圧〔V〕 T-R: 過熱変色,汚損; 漏洩 〔mA〕: ○; 電圧〔V〕 v-N: キュービクル; 電流〔A〕 v:赤: 損傷,発錆,標識,施錠; 漏洩電流〔mA〕 Ｔ: △
| カットアウト PC | 電圧〔V〕 T-R: 過熱変色,汚損,碍子,損傷; 漏洩 〔mA〕: ○; 電圧〔V〕 v-N: ＳＯＧ操作電源; 電流〔A〕 v:赤: 良否; 漏洩電流〔mA〕 Ｔ: ○
| 配 電 線 路 | 電圧〔V〕 T-R: 支持物,碍子,ケーブル,電線; 漏洩 〔mA〕: ○; 電圧〔V〕 v-N: 配 線; 電流〔A〕 v:赤: 過熱,被覆損傷; 漏洩電流〔mA〕 Ｔ: ○
負 | 分電盤 | 電圧〔V〕 T-R: 扉,標識灯,錠,損傷,汚損; 漏洩 〔mA〕: －; 電圧〔V〕 v-N: 電 動 機; 電流〔A〕 v:赤: 過熱,音響,異臭; 漏洩電流〔mA〕 Ｔ: ○
荷 | 制御盤 | 電圧〔V〕 R-S: カバーSW KS; 電圧〔V〕 T-R: 過熱,損傷,ヒューズ容量; 漏洩 〔mA〕: ○; 電圧〔V〕 v-N: 照 明 設 備; 電流〔A〕 v:赤: 不点,損傷; 漏洩電流〔mA〕 Ｔ: ○
設 |  | 電圧〔V〕 R-S: 漏電遮断器; 電圧〔V〕 T-R: 過熱,損傷,遮断器容量; 漏洩 〔mA〕: ○; 電圧〔V〕 v-N: 接 地 線; 電流〔A〕 v:赤: 断線,損傷,取付状況; 漏洩電流〔mA〕 Ｔ: ○
備 |  | 電圧〔V〕 R-S: 遮断器; 電圧〔V〕 S-T: MCCB; 電圧〔V〕 T-R: 過熱,損傷,遮断器容量; 漏洩 〔mA〕: ○; 電圧〔V〕 v-N: 配 線 器 具; 電流〔A〕 v:赤: 断線,損傷,取付状況; 漏洩電流〔mA〕 Ｔ: ○
[10 empty] | 漏電火災警報器 |  |  | 過熱,損傷 |  |  |  | －
1 高・低圧受配電設備及び負荷設備の点検結果
| (1) | 電圧〔V〕 R-S: キュービクル底部（西側が顕著）の発錆：強度的危険性に留意し経過観察【継続】
特 | (2) | 電圧〔V〕 R-S: 新たな記録すべき異常な所見はありません。
記
事
項
※ 点検結果 異常のないものは○印、要注意のものは△印、異常のものは×印を附し、注意をする。
Formulas:
年月日 = EOMONTH([年月日, row below],1)+1

## 特記
2012-10-02
2 取引用計量器（WhM）が9月25日に取替えられました。
2012-06-05
3 キュービクル底部（西側・北側西寄半分）の剥離鉄錆を除去、清掃しました。
2010-06-02
2 キュービクル内（高圧充電部及び付近を除く）を清掃しました。
2010-02-03
2 電気使用状況に関する参考資料として、過去3年分のデマンド等グラフを作成、報告しました。
2009-10-06
2 「でんきかんり」Vol.12 秋・冬号を配付しました。
ＰＣＢ廃棄物の処理、太陽光発電、健康に関する内容を、参考･活用していただければ幸甚です。
なお、当施設の変圧器および高圧コンデンサは、1981年製であり、微量ＰＣＢ含有の可能性が
あります。
2009-06-02
| (1) | キュービクル底部の発錆：強度的危険性に留意し経過観察【継続】
扉下部に錆進行防止のためスプレーラッカーを塗布しました。
2004-08-04
1 高・低圧受配電設備
キュービクル底部に錆が発生しています。 強度上の問題有無を主眼に経過観察していきます。
錆屑、埃等の除去、清掃は定期点検に会わせて実施します。
| 2 電力量計用配管が損傷が著しく、非固定状態でしたので、補強・補修しました。 |  | 2,3…写真参照
3 キュービクル背面の「高圧危険」標識の文字が色落ちしていたので、赤色ペイントで仮措置しました。
4 配付した「電気事故発生時の措置及び緊急時連絡先」は、常時見易い場所に掲示して下さい。

## グラフ
事業場名称 | ○○製工（灯動Tr 隔月点検） 様 |  | 2013-05-01 | [8 empty] | 電力量料金〔円／kWh〕
[5 empty] | 〔kW〕 | 〔kW〕 |  | 〔千円〕 | 〔千円〕 | 使用電力量 |  | 夏季 | 他季
|  |  |  | 年月 | 最大需要 | 契約電力 | 月 | 基本料 | 使用料 | 〔kWH／月〕 | 〔kWH／日〕 | 11.41 | 10.4
|  |  |  | 2013-04-01 | 10.08 | 15 | 4月 | 15.9311 | 16.4237 | 1579.2 | 50.9419 | 0 | 16423.68
|  |  |  | 2013-03-01 | 14.64 | 15 | 3月 | 15.9311 | 26.3578 | 2534.4 | 90.5143 | 0 | 26357.76
|  |  |  | 2013-02-01 | 13.2 | 15 | 2月 | 15.9311 | 21.0163 | 2020.8 | 65.1871 | 0 | 21016.32
|  |  |  | 2013-01-01 | 9.84 | 15 | 1月 | 15.9311 | 16.4237 | 1579.2 | 50.9419 | 0 | 16423.68
|  |  |  | 2012-12-01 | 11.52 | 15 | 12月 | 15.9311 | 14.2272 | 1368 | 45.6 | 0 | 14227.2
|  |  |  | 2012-11-01 | 8.16 | 15 | 11月 | 15.9311 | 20.592 | 1980 | 63.871 | 0 | 20592
|  |  |  | 2012-10-01 | 10.08 | 15 | 10月 | 15.9311 | 29.7116 | 2604 | 86.8 | 29711.64 | 0
|  |  |  | 2012-09-01 | 15.36 | 15 | 9月 | 15.9311 | 33.9835 | 2978.4 | 96.0774 | 33983.544 | 0
|  |  |  | 2012-08-01 | 14.4 | 15 | 8月 | 15.9311 | 33.3537 | 2923.2 | 94.2968 | 33353.712 | 0
|  |  |  | 2012-07-01 | 11.04 | 15 | 7月 | 15.9311 | 17.8714 | 1718.4 | 57.28 | 0 | 17871.36
|  |  |  | 2012-06-01 | 9.6 | 15 | 6月 | 15.9311 | 21.216 | 2040 | 65.8065 | 0 | 21216
|  |  |  | 2012-05-01 | 9.12 | 15 | 5月 | 15.9311 | 21.191 | 2037.6 | 67.92 | 0 | 21191.04
|  |  |  | 2012-04-01 | 12.48 | 15 | 4月 | 15.9311 | 25.8086 | 2481.6 | 80.0516 | 0 | 25808.64
|  |  |  | 2012-03-01 | 14.16 | 15 | 3月 | 15.9311 | 30.0269 | 2887.2 | 99.5586 | 0 | 30026.88
|  |  |  | 2012-02-01 | 13.92 | 15 | 2月 | 15.9311 | 29.2032 | 2808 | 90.5806 | 0 | 29203.2
|  |  |  | 2012-01-01 | 12.72 | 15 | 1月 | 15.9311 | 27.2314 | 2618.4 | 84.4645 | 0 | 27231.36
|  |  |  | 2011-12-01 | 9.84 | 15 | 12月 | 15.9311 | 21.84 | 2100 | 70 | 0 | 21840
|  |  |  | 2011-11-01 | 7.44 | 15 | 11月 | 15.9311 | 19.0944 | 1836 | 59.2258 | 0 | 19094.4
|  |  |  | 2011-10-01 | 14.64 | 15 | 10月 | 15.9311 | 29.2735 | 2565.6 | 85.52 | 29273.496 | 0
|  |  |  | 2011-09-01 | 14.88 | 15 | 9月 | 15.9311 | 37.2696 | 3266.4 | 105.3677 | 37269.624 | 0
|  |  |  | 2011-08-01 | 13.44 | 15 | 8月 | 15.9311 | 35.1337 | 3079.2 | 99.329 | 35133.672 | 0
|  |  |  | 2011-07-01 | 10.08 | 15 | 7月 | 15.9311 | 24.4608 | 2352 | 78.4 | 0 | 24460.8
|  |  |  | 2011-06-01 | 7.68 | 15 | 6月 | 15.9311 | 22.1395 | 2128.8 | 68.671 | 0 | 22139.52
|  |  |  | 2011-05-01 | 9.6 | 15 | 5月 | 15.9311 | 22.439 | 2157.6 | 71.92 | 0 | 22439.04
|  |  |  | 2011-04-01 | 14.16 | 15 | 4月 | 15.9311 | 29.2282 | 2810.4 | 90.6581 | 0 | 29228.16
|  |  |  | 2011-03-01 | 12.72 | 15 | 3月 | 15.9311 | 26.857 | 2582.4 | 92.2286 | 0 | 26856.96
|  |  |  | 2011-02-01 | 13.68 | 21 | 2月 | 22.3036 | 24.2362 | 2330.4 | 75.1742 | 0 | 24236.16
|  |  |  | 2011-01-01 | 13.2 | 22 | 1月 | 23.3656 | 24.1862 | 2325.6 | 75.0194 | 0 | 24186.24
|  |  |  | 2010-12-01 | 11.28 | 22 | 12月 | 23.3656 | 21.0163 | 2020.8 | 67.36 | 0 | 21016.32
|  |  |  | 2010-11-01 | 7.92 | 22 | 11月 | 23.3656 | 20.3424 | 1956 | 63.0968 | 0 | 20342.4
|  |  |  | 2010-10-01 | 13.2 | 22 | 10月 | 23.3656 | 29.1092 | 2551.2 | 85.04 | 29109.192 | 0
|  |  |  | 2010-09-01 | 14.88 | 22 | 9月 | 23.3656 | 38.8305 | 3403.2 | 109.7806 | 38830.512 | 0
|  |  |  | 2010-08-01 | 12.96 | 22 | 8月 | 23.3656 | 34.7229 | 3043.2 | 98.1677 | 34722.912 | 0
|  |  |  | 2010-07-01 | 11.52 | 22 | 7月 | 23.3656 | 27.6058 | 2654.4 | 88.48 | 0 | 27605.76
|  |  |  | 2010-06-01 | 8.64 | 22 | 6月 | 23.3656 | 22.0397 | 2119.2 | 68.3613 | 0 | 22039.68
|  |  |  | 2010-05-01 | 8.64 | 22 | 5月 | 23.3656 | 14.6765 | 1411.2 | 47.04 | 0 | 14676.48
|  |  |  | 2010-04-01 | 8.16 | 22 | 4月 | 23.3656 | 16.8979 | 1624.8 | 52.4129 | 0 | 16897.92
|  |  |  | 2010-03-01 | 20.64 | 22 | 3月 | 23.3656 | 24.8102 | 2385.6 | 85.2 | 0 | 24810.24
1 | 表示の“月”は、点検・検針月であり、前月の電気使用状況を示しています。 |  |  | 2010-02-01 | 21.6 | 22 | 2月 | 23.3656 | 30.2016 | 2904 | 93.6774 | 0 | 30201.6
|  |  |  | 2010-01-01 | 12.48 | 12 | 1月 | 12.7449 | 24.311 | 2337.6 | 75.4065 | 0 | 24311.04
2 | 「契約電力」は、“その1月の最大需要電力と、前11月の最大需要電力のうち、いずれ |  |  | 2009-12-01 | 10.32 | 10 | 12月 | 10.6207 | 17.8464 | 1716 | 57.2 | 0 | 17846.4
| か大きい値とする。”規程により、決定します。 |  |  | 2009-11-01 | 6.24 | 12 | 11月 | 12.7449 | 15.6998 | 1509.6 | 48.6968 | 0 | 15699.84
|  |  |  | 2009-10-01 | 7.44 | 12 | 10月 | 12.7449 | 15.8827 | 1392 | 46.4 | 15882.72 | 0
3 | 電気料金単価は、同一条件で増減を比較するため、すべて平成20年3月１日改定料金を |  |  | 2009-09-01 | 9.84 | 12 | 9月 | 12.7449 | 20.4558 | 1792.8 | 57.8323 | 20455.848 | 0
| 適用していますので、実際に支払われた金額と一致しないものがあります。 |  |  | 2009-08-01 | 5.76 | 16 | 8月 | 16.9932 | 16.1839 | 1418.4 | 45.7548 | 16183.944 | 0
|  |  |  | 2009-07-01 | 7.44 | 17 | 7月 | 18.0553 | 14.4518 | 1389.6 | 46.32 | 0 | 14451.84
4 | 基本料金の計算方法は、下式のとおりです。 |  |  | 2009-06-01 | 5.52 | 17 | 6月 | 18.0553 | 14.2522 | 1370.4 | 44.2065 | 0 | 14252.16
|  |  |  | 2009-05-01 | 5.76 | 17 | 5月 | 18.0553 | 14.2771 | 1372.8 | 45.76 | 0 | 14277.12
|  | 基本料金 ＝ [契約電力量］×[基本料金単価］×[1-(力率-85)÷100］ |  | 2009-04-01 | 9.36 | 17 | 4月 | 18.0553 | 15.7498 | 1514.4 | 48.8516 | 0 | 15749.76
|  |  |  | 2009-03-01 | 7.44 | 18 | 3月 | 19.1173 | 13.8278 | 1329.6 | 47.4857 | 0 | 13827.84
|  | 式中“[1-(力率-85)÷100］”を、力率割引（85%未満の場合は割増）と言います。 |  | 2009-02-01 | 8.64 | 21 | 2月 | 22.3036 | 17.1974 | 1653.6 | 53.3419 | 0 | 17197.44
|  |  |  | 2009-01-01 | 8.4 | 21 | 1月 | 22.3036 | 16.3488 | 1572 | 50.7097 | 0 | 16348.8
5 | 所見 |  |  | 2008-12-01 | 11.52 | 21 | 12月 | 22.3036 | 26.3328 | 2532 | 84.4 | 0 | 26332.8
|  | 最大電力、使用量ともに冷暖房期に上昇しています。 |  | 2008-11-01 | 7.92 | 21 | 11月 | 22.3036 | 18.5952 | 1788 | 57.6774 | 0 | 18595.2
|  | 月次点検における負荷電流記録によれば、動力（200V）負荷が、最大需要電力、 |  | 2008-10-01 | 12.48 | 21 | 10月 | 22.3036 | 24.4813 | 2145.6 | 71.52 | 24481.296 | 0
使用電力量双方の大部分を占めていると思われます。
契約電力