## 2016
2016-02-12
ＰＣＳ |  | 集電箱 | 接続箱 | 開放電圧 | 対地間短絡電流 |  | 接続箱構成（14Md/St×n並例） |  |  | 記 事
№ | MCCB | № | № | Ｐ‐Ｎ | Ｐ‐Ｅ | Ｎ‐Ｅ | 太陽電池構成 |  | 3668
1 500 kW | 運転中ＰＣＳへの給電電圧 |  |  | 429 | 209 | 209 | 全電池接続 |  | 2548 | P,N電圧→絶縁抵抗バランス確認
| 1 1000A | L-1 MCCB 600A | L1-1 | 524 | 1.9 | -2 | 14 | 12 | 168 | Lx-x:MCCB容量 150A
|  |  | L1-2 | 521 | 2.1 | -2.5 | 14 | 12 | 168
|  |  | L1-3 | 522 | 2.3 | -2.7 | 14 | 11 | 154
|  |  | L1-4 | 520 | 2.5 | -2.8 | 14 | 11 | 154
|  | L-2 MCCB 600A | L2-1 |  |  |  | 14 | 11 | 154
|  |  | L2-2 |  |  |  | 14 | 12 | 168
|  |  | L2-3 |  |  |  | 14 | 11 | 154
|  |  | L2-4 |  |  |  | 14 | 11 | 154
| 2 1000A | L-3 MCCB 600A | L3-1 |  |  |  | 14 | 12 | 168 | 試験実施時間 14:30 ～ 15:10
|  |  | L3-2 |  |  |  | 14 | 12 | 168 | 天候 晴（於 14:30）
|  |  | L3-3 |  |  |  | 14 | 11 | 154 | 気温 9.5℃
|  |  | L3-4 |  |  |  | 14 | 11 | 154 | 湿度 52%
|  | L-4 MCCB 600A | L4-1 |  |  |  | 14 | 11 | 154 | 発電 230kW
|  |  | L4-2 |  |  |  | 14 | 12 | 168
|  |  | L4-3 |  |  |  | 14 | 11 | 154
|  |  | L4-4 |  |  |  | 14 | 11 | 154
2 250 kW | 運転中ＰＣＳへの給電電圧 | [5 empty] | 全電池接続 |  | 1120 | 電流測定器
| 1000A | L-5 MCCB 600A | L5-1 |  |  |  | 14 | 10 | 140 | 横河電機 7531-02
|  |  | L5-2 |  |  |  | 14 | 10 | 140 | ディジタルマルチメータ
|  |  | L5-3 |  |  |  | 14 | 10 | 140 | レンジ DC 200μA
|  |  | L5-4 |  |  |  | 14 | 10 | 140 | 直列挿入抵抗 10kΩ
|  | L-6 MCCB 600A | L6-1 |  |  |  | 14 | 10 | 140
|  |  | L6-2 |  |  |  | 14 | 10 | 140
|  |  | L6-3 |  |  |  | 14 | 10 | 140
|  |  | L6-4 |  |  |  | 14 | 10 | 140
低下変化電流安定 5秒間保持値
異常系統切り分け測定
ＰＣＳ |  | 接続箱 | ストリング | 開放電圧 | 対地間短絡電流 |  | 記 事
№ | 集電箱 | № | № | Ｐ‐Ｎ | Ｐ‐Ｅ | Ｎ‐Ｅ
1 500 kW | L-1 | L-1-1 | 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
異常系統切り分け測定
ＰＣＳ |  | 接続箱 | ストリング | 開放電圧 | 対地間短絡電流 |  | 記 事
№ | 集電箱 | № | № | Ｐ‐Ｎ | Ｐ‐Ｅ | Ｎ‐Ｅ
1 500 kW | L-1
L-2
L-3
L-4
2 250 kW | L-5
L-6
＋
－
・・・
接続箱
太陽電池