## 調書
株式会社○○製作所 富山工場 |  | 電 力 配 線 調 書
自 | 至 | 電気方式 相・〔V〕 |  | 新既 別 | 単位容量 〔kW〕 | 入力容量 〔kVA〕 | 入力電流 〔A〕 | 台数 | 通過電流 〔A〕 | 配線長 〔m〕 | 所要線径 ※〔m㎡〕 | 使用線径 〔m㎡〕 | 電圧 降下 〔V〕 | 許容 電流 〔Ａ〕 | MCCB 定格電流 〔Ａ〕 | MCCB 型式等 | 備 考
キュービクル | 動力用分電盤 Ｐ－１ | 3 | 200 | 新 |  |  |  |  | 197.6297 | 20 | 30.8074 | 100 | 1.2323 | 250 | 200 |  | CVT ／ 同時使用率＝50％
動力用分電盤 Ｐ－１ | 複合工作機械Ａ | 3 | 200 | 〃 | 52 | 52 | 150.1111 | 1 | 150.1111 |  | * |  | * |  |  |  | 単機容量は入力〔kVA〕
〃 | 複合工作機械Ｂ | 3 | 200 | 〃 | 45 | 45 | 129.9038 | 1 | 129.9038 |  | * |  | * |  |  |  | 単機容量は入力〔kVA〕
〃 | 電動機Ｘ | 3 | 200 | 〃 | 11 | 17.1875 | 49.616 | 1 | 49.616 |  | * |  | *
〃 | 電動機Ｙ | 3 | 200 | 〃 | 7.5 | 11.7188 | 33.8291 | 1 | 33.8291 |  | * |  | *
〃 | 電動機Ｚ | 3 | 200 | 〃 | 3.7 | 5.7812 | 16.689 | 1 | 16.689 |  | * |  | *
〃 | ホイスト | 3 | 200 | 〃 | 2.6 | 4.0625 | 11.7274 | 1 | 11.7274 |  | * |  | *
〃 | シャッター | 3 | 200 | 〃 | 0.75 | 1.1719 | 3.3829 | 1 | 3.3829 |  | * |  | *
〃 | 3相コンセント | 3 | 200 | 〃 |  | 0 | 0 | 4 | 0 |  | * |  | *
|  | 3 | 200 | 〃 |  |  |  |  | * |  | * |  | *
|  | 3 | 200 | 〃 |  |  |  |  | * |  | * |  | *
|  | 3 | 200 | 〃 |  |  |  |  | * |  | * |  | *
|  | 3 | 200 | 〃 |  |  |  |  | * |  | * |  | *
キュービクル | 電灯用分電盤 Ｌ－１ | 1 | 200 | 〃 | 3W | 20 | 100 | 1 | 100 | 60 | 27 | 38 | 2.8421 | 145 | 125 |  | CVT ／ 同時使用率＝ ％
電灯用分電盤 Ｌ－１ | 水銀灯 南 | 1 | 200 | 〃 | 0.4 | 0.5 | 2.5 | 6 | 15 | 40 | 2.7 |  | *
〃 | 水銀灯 中 | 1 | 200 | 〃 | 0.4 | 0.5 | 2.5 | 6 | 15 | 30 | 2.025 |  | *
〃 | 水銀灯 北 | 1 | 200 | 〃 | 0.4 | 0.5 | 2.5 | 6 | 15 | 50 | 3.375 |  | *
〃 |  | 1 | 200 | 〃 |  |  |  |  | * |  | * |  | *
〃 |  | 1 | 200 | 〃 |  |  |  |  | * |  | * |  | *
〃 | 蛍光灯 | 1 | 100 | 〃 | 0.04 | 0.06 | 0.6 | 60 | 36 |  | * |  | *
〃 | 蛍光灯 | 1 | 100 | 〃 | 0.02 | 0.03 | 0.3 | 10 | 3 |  | * |  | *
〃 | コンセント 工場 | 1 | 100 | 〃 | 0.1 | 0.1 | 1 | 30 | 30 |  | * |  | *
〃 | コンセント 事務所 | 1 | 100 | 〃 | 0.1 | 0.1 | 1 | 20 | 20 |  | * |  | *
〃 | コンセント 屋外防水 | 1 | 100 | 〃 | 0.1 | 0.1 | 1 | 6 | 6 |  | * |  | *
〃 |  | 1 | 100 | 〃 |  |  |  |  | * |  | * |  | *
〃 |  | 1 | 100 | 〃 |  |  |  |  | * |  | * |  | *
|  | 1 | 100 | 〃 |  |  |  |  | * |  | * |  | *
|  | 1 | 100 | 〃 |  |  |  |  | * |  | * |  | *
|  | 1 | 100 | 〃 |  |  |  |  | * |  | * |  | *
|  | 1 | 100 | 〃 |  |  |  |  | * |  | * |  | *

## 線径算出
| 所要断面積の計算 |  |  |  |  | 2001-01-29
配線区間
■ここでは概算値を得ることとし、別シート「Ｖ検証」で
実際の配線・線種を想定し電圧降下を検証すること。
| 入力項目 | 単 位 |  |  | 備 考
Ｒ | 0.018 | 〔Ωｍ㎡／ｍ〕 | 固有抵抗 |  | Cu＝0.018 Al＝0.029
Ｉ | 10 | 〔Ａ〕 | 設計電流
Ｍ | 30 | 〔ｍ〕 | 往復配線長
Ｖ | 2 | 〔Ｖ〕 | 許容電圧降下 |  | 注
Ｓ | 2.7 | 〔ｍ㎡〕 | 所要断面積
φ | 1.8541 | 〔ｍｍ〕 | 円筒状単芯径換算値
単相交流・直流（Ｍは往復配線長）
注 交流受配電回路の許容電圧降下（内線規程より）
|  |  |  | 幹線 |  | 標準電圧の２％
|  |  |  | 分岐回路 |  | 標準電圧の２％
■配線距離により、
受電端から負荷まで ４～７％
３相交流（Ｍは片道配線長）
Ｉ・Ｍ
Ｓ＝Ｒ
Ｖ
【ＡＣ１００Ｖ回路について】
電圧の定義と規格についての補足
電気学会の規格によれば、コンセントの場合
標準電圧（公称電圧 一般的には“使用電圧”）＝ 100Ｖ
この電線路を使用する電気機械器具の定格電圧 ＝ 100Ｖ
最大使用電圧 ＝ 公称電圧 × 1.15 ＝ 115Ｖ
許容電圧範囲は、
上限＝最大使用電圧＝115Ｖ 及び 下限＝標準電圧－４％＝96Ｖ により、
115Ｖ～96Ｖの範囲 とするのが、標準でしょうが、
115Ｖが、使用電気機械器具の正常動作を保証するとは限りません。
また、96Ｖ未満で正常に動作する電気機械器具もあります。
より現実的な規格値が必要ならば、使用電気機械器具の入力規格・特性に基づいて
設定します。
条件が不明ならば、110Ｖ～96Ｖとして問題ないでしょうが、
上限値は受変電設備側で決定されるので、コンセント等ビル内配線設計・工事の規格
として問うことは出来ません。
√３・Ｉ・Ｍ
Ｓ＝Ｒ
Ｖ

## Ｖ検証
| 両端間電圧降下値の検証 | [6 empty] | 2001-01-29
配線区間
■異種電線・回路の接続、分岐があり配線途中で線径、電流が変化する場合の総電圧降下値を検算する。
入力項目
| 区 間 |  | Ｒ | Ｉ | Ｍ | Ｓ | Ｖ | 備 考
1 |  |  | 0.018 | 30 | 60 | 5.5 | 5.8909
2 |  |  | 0.018 |  |  |  | データ不足
3 |  |  | 0.018 |  |  |  | データ不足
4 |  |  | 0.018 |  |  |  | データ不足
5 |  |  | 0.018 |  |  |  | データ不足
6 |  |  | 0.018 |  |  |  | データ不足
| 送受電両端間の総電圧降下値〔Ｖ〕 | [5 empty] | 5.8909
|  | Ｒの値 ： | 0.018 | Cu（銅導体）
|  |  | 0.029 | Al（アルミ導体）